陕西隆基乐叶光伏科技有限公司

陕西隆基乐叶101车间BC2.0电池改造项目

安全生产条件和设施综合分析报告

(备案版)

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-(赣)-002

2025年04月

陕西隆基乐叶光伏科技有限公司

陕西隆基乐叶101车间BC2.0电池改造项目

安全生产条件和设施综合分析报告

(备案版)

法 定 代 表 人：应  宏

技 术 负 责 人：周红波

评价项目负责人：吴  爽

(安全评价机构公章)

2025年04月

陕西隆基乐叶光伏科技有限公司

陕西隆基乐叶101车间BC2.0电池改造项目

安全生产条件和设施综合分析技术服务承诺书

一、在该项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在该项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对该项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2025年4月9日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构(以下统称中介机构)租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

| 分 类 | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 吴 爽 | S011041000110202001456 | 040505 |  |
| 项目组成员 | 张 科 | S011011000110203000310 | 040818 |  |
|  | 赵雪姣 | S011041000110203001200 | 040685 |  |
|  | 朱继科 | S011041000110203001270 | 040820 |  |
| 报告编制人 | 吴 爽 | S011041000110202001456 | 040505 |  |
|  | 张 科 | S011011000110203000310 | 040818 |  |
|  | 赵雪姣 | S011041000110203001200 | 040685 |  |
|  | 朱继科 | S011041000110203001270 | 040820 |  |
| 报告审核人 | 段 萌 | S011013000110193000285 | 036250 |  |
| 过程控制负责人 | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

前  言

陕西隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“该公司”)成立于2018年5月23日，位于西安经济技术开发区泾渭新城泾环北路西段19号，注册资本：伍亿元人民币，法定代表人：常鹏飞，经营范围：光伏发电技术研发、技术服务；太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能光伏发电系统设备的研发、生产、销售；太阳能光伏发电项目设计、建设、运营；合同能源管理；货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营)。

陕西隆基乐叶光伏科技有限公司陕西隆基乐叶101车间BC2.0电池改造项目(以下简称“该项目”)于2024年12月20日取得由西安经开区行政审批局核发的陕西省企业投资项目备案确认书。备案建设规模及内容：本项目计划总投资59600万元(其中建设投资51404万元，流动资金8196万元)，项目拟利用现有的租赁厂房和附属设施(本项目占地面积46.33亩，建筑面积3.67万平方米，同步利用厂区内其他厂务设施)，依托隆基最新研发的新型太阳能光伏电池技术就地实现产业化，引进行业最先进的自动化生产设备和智能化检测装备，建成年产3.5GW高效单晶电池生产能力。依据《国民经济行业分类》，该项目属于C类制造业3825项光伏设备及元器件制造。

为依法贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》(主席令〔2021〕第88号修改)、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令〔2010〕第36号，总局令〔2015〕第77号修订)等文件的规定，实现建设项目的本质安全，受陕西隆基乐叶光伏科技有限公司委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心(以下简称“我公司”)对该项目进行安全生产条件和设施综合分析。

为此，我公司成立了项目组，参照《安全评价通则》(AQ8001-2007)、《安全预评价导则》(AQ8002-2007)的有关要求，开展对该项目的安全生产条件和设施综合分析工作。本次综合分析范围主要为该项目的选址及周边环境、总平面布置及建(构)筑物(101A电池车间长边部分设备改造、101A电池车间短边整体技改、109化学品库、107特气房、108特气房二)、生产工艺流程、公用工程及辅助设施及安全管理等内容。

由于项目存在不同的危险、有害因素，各类事故发生的机理及造成的后果又不尽相同，为了能够准确反映系统的安全状况，分析过程中采用安全检查表法、预先危险性分析法、因果关系图等评价方法，对分析对象进行综合分析。

为使综合分析尽可能准确地反映建设项目的实际情况，综合分析组成员对建设项目进行了详细的现场勘察，收集了大量能说明项目实际情况的资料和可靠数据，并依据建设单位提供的相关资料，预测主要有害因素和事故种类；然后根据分析结果划分出综合分析单元，进行定性、定量分析，确定各综合分析单元危险、有害因素和主要事故发生的原因及危害程度；根据分析结果，针对性地提出消除、预防和降低危险的安全对策措施，最后编制完成了《陕西隆基乐叶光伏科技有限公司陕西隆基乐叶101车间BC2.0电池改造项目安全生产条件和设施综合分析报告》。本报告可以作为该项目安全设施设计参考以及建设和投产后安全管理工作的依据，同时也可作为该项目安全“三同时”工作实施监督管理的重要内容之一。

本报告编制过程中得到了企业及有关人员的大力支持，在此表示衷心地感谢！

目  录

1 概述	1

1.1 安全生产条件和设施综合分析目的	1

1.2 安全生产条件和设施综合分析原则	1

1.3 安全生产条件和设施综合分析对象及范围	1

1.4 安全生产条件和设施综合分析程序	2

1.5 安全生产条件和设施综合分析依据	3

2 建设项目概况	10

2.1 建设单位简介	10

2.2 建设项目简介	10

2.3 地理位置及周边环境	11

2.4 总平面布置及建(构)筑物情况	16

2.5 主要原辅材料及产品	18

2.6 工艺流程	20

2.7 主要生产设备	27

2.8 公用工程及辅助生产设施	28

2.9 安全生产管理机构设置及人员配备情况	35

3 危险、有害因素的辨识与分析	37

3.1 物料的危险、有害因素分析	37

3.2 自然条件、厂址周边环境危险、有害因素辨识与分析	57

3.3 总平面布置及建(构)筑物的危险、有害因素辨识与分析	59

3.4 生产过程危险、有害因素分析	61

3.5 公用工程及辅助设施危险、有害因素分析	69

3.6 检修作业危险、有害因素辨识与分析	72

3.7 安全管理分析	74

3.8 施工过程危险、有害因素分析	75

3.9 主要危险、有害因素汇总	77

3.10 重大危险源辨识	78

3.11 事故案例	83

4 综合分析单元的划分和综合分析方法的选择	87

4.1 综合分析单元划分	87

4.2 综合分析方法的选择	88

4.3 综合分析单元和综合分析方法对应关系	91

5 定性、定量分析	92

5.1 选址与周边环境单元	92

5.2 总平面布置及建(构)筑物单元	94

5.3 生产工艺过程单元	98

5.4 公用工程及辅助设施单元	102

5.5 安全管理评价单元	107

6 安全对策措施及建议	110

6.1 安全对策措施建议的原则	110

6.2 本报告提出的安全对策措施	111

7 安全生产条件和设施综合分析结论	126

7.1 主要危险、有害因素的评价结果	126

7.2 应重点防范的危险有害因素	127

7.3 应重视的安全对策措施建议	127

7.4 危险、有害因素受控的程度	128

7.5 综合分析结论	128

附 件

- 委托书

- 现场勘察人员组成表

- 营业执照(副本)(统一社会信用代码91610132MA6UWXHR9Y)

- 《陕西省企业投资项目备案确认书》(项目代码：2412-610162-04-02-823252)

- 《不动产权证书》(陕(2019)高陵区不动产权第0012898号)

附 图

- 地理位置图

- 总平面及竖向布置图

- 防火分区示意图

- 防爆分区平面布置图

- 防雷接地平面图

- 特气设备布置图

- 硅烷站设备布置平面图

- 氨气笑气站设备布置平面图

# 1 概述

## 1.1 安全生产条件和设施综合分析目的

安全生产条件和设施综合分析目的是贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，落实建设项目安全设施“三同时”规定，通过安全生产条件和设施综合分析，根据相关的基础资料，辨识与分析建设项目以及生产经营活动潜在的危险、有害因素，确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范的符合性，预测发生事故的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，以利于提高建设项目本质安全程度。

## 1.2 安全生产条件和设施综合分析原则

安全生产条件和设施综合分析遵循合法性、科学性、公正性、针对性的原则，以国家有关法律、法规、标准、规范为依据，采用科学、适用的评价方法，按照安全生产条件和设施综合分析程序，以严谨的科学态度，认真负责的精神，全面、仔细、深入地对该项目进行安全生产条件和设施综合分析，提出针对性、可操作性的安全对策措施，得出客观、公正的安全生产条件和设施综合分析结论。

## 1.3 安全生产条件和设施综合分析对象及范围

根据签订“技术服务合同”的要求，本次安全生产条件和设施综合分析对象为陕西隆基乐叶光伏科技有限公司陕西隆基乐叶101车间BC2.0电池改造项目。

本次综合分析范围主要为该项目的选址及周边环境、总平面布置及建(构)筑物(101A电池车间长边部分设备改造、101A电池车间短边整体技改、109化学品库、107特气房一、108特气房二)、生产工艺流程、公用工程及辅助设施及安全管理。该项目具体综合分析范围见表1.3。

表1.3 该项目具体综合分析范围

| 序号 | 涉及的建(构)筑物 | 具体的分析内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101A电池车间长边 | 仅涉及部分设备改造(清洗1设备增加槽体、丝网端后部烧结炉后改为光注入设备（50°C左右的光照设备）、点胶机、PV紫光照射)，其余工艺利旧，除此次改造设备外的部分不在本次综合分析范围内。 | 101A电池车间长边已于2024年4月完成验收，此次仅在原有基础上部分环节增加设备。 |
| 2 | 101A电池车间短边 | 短边车间内部整体进行技改。公辅工程依托原有。 | 内部整体分析评价。依托的公诉工程已于2023年9月完成验收。 |
| 3 | 109化学品库 | 109化学品库增加一个40立方双氧水储罐。 | 化学品库仅增加化学品量，原有安全设施不做改变，原有设施已于2023年9月完成验收。 |
| 4 | 107特气房 | 107特气房一增加3台槽车(笑气)、1台8.6t。 |  |
| 5 | 108特气房二 | 108特气房二增加一处硅烷槽车，4.2t。原设置槽车容量为4辆，此次在3辆的基础上增加一辆，原有设施可以满足此次增加要求。 |  |

该公司现有其他厂房、仓库以及该项目101A电池车间长边所依托公用工程及辅助设施等不在此次综合分析范围内；该项目后期进行改造、扩建，工艺、设备等方面变更而产生的新的危害有害因素不在本次分析范围之内。

## 1.4 安全生产条件和设施综合分析程序

安全生产条件和设施综合分析程序为：前期准备；辨识与分析危险、有害因素；划分分析单元；定性、定量分析；提出安全对策措施建议；做出结论；编制安全生产条件和设施综合分析报告。安全生产条件和设施综合分析程序框图详见图1.4。

前期准备

辨识和分析危险、有害因素

划分分析单元

选择分析方法

定性、定量分析

提出安全对策措施建议

做出分析结论

编制安全生产条件和设施综合分析报告

图1.4 安全生产条件和设施综合分析程序框图

## 1.5 安全生产条件和设施综合分析依据

### 1.5.1 法律、法规

- 《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令〔2002〕第70号，主席令〔2021〕第88号修改，自2021年9月1日起施行)

- 《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令〔2008〕第6号，主席令〔2021〕第81号修改，自2021年4月29日起施行)

- 《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令〔1994〕第28号，主席令〔2018〕第24号修正，自2018年12月29日起施行)

- 《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令〔2013〕第4号，自2014年1月1日起施行)

- 《中华人民共和国道路交通安全法(2021修正)》(中华人民共和国主席令〔2003〕第8号，主席令〔2021〕第81号修改，自2021年4月29日起施行)

- 《中华人民共和国劳动合同法(2012修正)》(中华人民共和国主席令〔2007〕第65号，主席令〔2012〕第73号修改，自2013年7月1日起施行)

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号，自2007年6月1日起施行)

- 《特种设备安全监察条例》(国务院令〔2003〕第373号，国务院令〔2009〕第549号修改，自2009年5月1日起施行)

- 《工伤保险条例》(国务院令〔2003〕第375号，国务院令〔2010〕第586号修改，自2011年1月1日起施行)

- 《生产安全事故应急条例》(国务院令第708号，自2019年4月1日起施行)

- 《陕西省安全生产条例》(陕西省人民代表大会常务委员会公告〔14届〕第11号，自2023年12月1日起实施)

- 《陕西省消防条例》(陕西省人民代表大会常务委员会公告〔13届〕第64号修正，自2021年9月29日起施行)

- 《陕西省特种设备安全监察条例》(陕西省人民代表大会常务委员会公告〔12届〕第23号，自2014年11月27日起施行)

- 《生产安全事故罚款处罚规定》(中华人民共和国应急管理部令第14号,自2024年3月1日起施行)

### 1.5.2 部门规章及有关文件

- 《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第10号，自2023年5月15日起施行)

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号，自2010年7月19日起施行)

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安监总局令第36号，总局令第77号修改，自2015年5月1日起施行)

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发淘汰落后与推广先进安全技术装备目录管理办法的通知》(安监总厅科技〔2015〕43号，自2015年5月12日起施行)

- 《防雷减灾管理办法》(中国气象局令第24号，自2013年6月1日起施行)

- 《生产安全事故应急预案管理办法》(原国家安监总局令第88号，应急管理部令第2号修正，自2019年9月1日起施行)

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(原国家安监总局令第30号，原国家安全监管总局令〔2015〕年第80号修订，自2015年7月1日起施行)

- 《工贸企业有限空间作业安全规定》，(应急管理部令第13号，自2024年1月1日起施行)

- 《产业结构调整指导目录(2024年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，自2024年2月1日起施行)

- 《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》(安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行)

- 《危险化学品目录(2022版)》(中华人民共和国应急管理部等十部门公告〔2022〕第8号调整，自2023年1月1日起施行)

- 《易制毒化学品名录》(2018版)

- 《易制爆危险化学品目录》(2017版)

- 《重点监管的危险化学品名录(2013完整版)》(国家安全生产监督管理总局〔2013〕12号，2013年2月5日起施行)

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(原国家安全生产监督管理总局令第40号，第79号令修正，2015年7月1日起施行)

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号，自2022年11月21日起施行)

- 《特种设备目录》(国家质检总局公告〔2014〕第114号，自2014年10月30日起施行)

- 《特种设备作业人员资格认定分类与项目》(市监特设〔2019〕32号，自2019年6月1日起施行)

- 《防雷安全领域重大事故隐患判定标准(试行)》(中国气象局于2024年12月27日印发)

- 《陕西省生产经营单位安全生产主体责任规定》(陕西省人民政府令第156号，自2012年5月1日起施行)

- 《陕西省有限空间作业安全管理办法(暂行)》(陕安委〔2021〕25号，自2021年9月15日起施行)

- 《陕西省安全生产监督管理局关于机械、轻工、纺织、烟草、商贸、军工、公路、水运、轨道交通、电力等行业建设项目安全监管有关问题的通知》(陕安监〔2015〕189号，自2015年10月30日起施行)

- 《陕西省安全生产监督管理局关于公路水运轨道交通电力军工等行业建设项目安全设施“三同时”审查和安全评价等有关问题的补充通知》(陕安监〔2016〕110号，自2016年7月11日起施行)

### 1.5.3 标准、规范

- 《硅太阳能电池工厂设计规范》(GB 50704-2011)

- 《特种气体系统工程技术标准》(GB 50646-2020)

- 《特种气体储存期规范》(GB/T26571-2011)

- 《电子工厂化学品系统工程技术规范》(GB 50781-2012)

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T 50493-2019)

- 《洁净厂房设计规范》(GB50073-2013)

- 《可燃气体报警控制器》(GB16808-2008)

- 《危险场所电气防爆安全规范》(AQ 3009-2007)

- 《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)

- 《仓储场所消防安全管理通则》(XF1131-2014)

- 《污水处理设备安全技术规范》(GB/T28742-2012)

- 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)

- 《电子工业洁净厂房设计规范》(GB50472-2008)

- 《电子工业职业安全卫生设计规范》(GB50523-2010)

- 《电子工业废气处理工程设计标准》(GB 51401-2019)

- 《电子工业废水废气处理工程施工及验收规范》(GB 51137-2015)

- 《电子工业废水处理工程设计标准》(GB 51441-2022)

- 《工业企业总平面设计规范》(GB 50187-2012)

- 《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)

- 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB 4387-2008)

- 《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB 50016-2014)

- 《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)

- 《安全评价通则》(AQ 8001-2007)

- 《安全预评价导则》(AQ 8002-2007)

- 《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T 12801-2008)

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861-2022)

- 《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-1986)

- 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)

- 《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)

- 《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)

- 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008)

- 《建筑抗震设计规范(2024版)》(GB 50011-2010)

- 《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)

- 《20kV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013)

- 《用电安全导则》(GB/T 13869-2017)

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)

- 《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)

- 《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)

- 《建筑给水排水与节水通用规范》(GB55020-2021)

- 《室外给水设计标准》(GB50013-2018)

- 《图形符号 安全色和安全标志 第 5 部分：安全标志使用原则与要求》(GB/T2893.5-2020)

- 《消防安全标志 第1部分：标志》(GB13495.1-2015)

- 《消防应急照明和疏散指示系统》(GB17945-2024)

- 《消防设施通用规范》(GB55036-2022)

- 《安全标志及其使用导则》(GB 2894-2008)

- 《机械安全防止人体部位挤压的最小间距》(GB12265-2021)

- 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造 一般要求》(GB/T8196-2018)

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》(GB4053.3-2009)

- 《生产经营单位生产安全事故应急救援预案编制导则》(GB/T 29639-2020)

- 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)

- 《危险化学品仓库储存通则》(GB15603-2022)

- 《易燃易爆商品储存养护技术条件》(GB17914-2013)

- 《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》(GA1511-2018)

- 《气瓶安全技术规程》(TSG 23-2021)

- 《人员密集场所消防安全管理》(GB/T 40248-2021)

- 《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181-2017)

- 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)

- 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》(GB 17681-2024)

- 《特种设备重大事故隐患判定标准》(GB 45067-2024)

- 《氢气使用安全技术规程》(GB 4962-2008)

- 《氢气储存输送系统 第1部分：通用要求》(GB/T34542.1-2017)

### 1.5.4 其他技术资料

(1)《西安经发产业园建设有限公司5GW单晶光伏电池生产基地项目岩土工程勘察报告书》(2018.10 机械工业勘察设计研究院有限公司)

(2)企业提供的其他资料

# 2 建设项目概况

## 2.1 建设单位简介

陕西隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“该公司”)成立于2018年5月23日，该公司为隆基乐叶光伏科技有限公司的全资子公司。隆基乐叶光伏科技有限公司是隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“隆基股份”)于2014年收购浙江乐叶光伏科技有限公司后，2015年1月在西安成立的公司，考虑全球光伏市场持续增长，国家不断加大对光伏产业的扶持力度等因素下，隆基股份以隆基乐叶光伏科技有限公司为平台，大力发展光伏电池和组件制造业务，2017年已实现了单晶组件销售国内市场份额第一。隆基股份成立于2000年，目前已成为全球最大的单晶硅产品制造商。

该公司在西安市、西安经济技术开发区的大力支持下，由政府提供用地并完成厂房建设、净化装修与动力工程建设等内容，企业投入生产设备，在西安经济技术开发区泾渭新城泾环北路西段19号泾渭新城兵器科技产业基地渭华路以西、泾一路以东、泾环北路以北、纬六路以南。

该公司现有职工1000人，公司下设安全环保部负责公司安全管理工作，现有安全管理人员9人。

根据光伏电池技术发展需要，该公司拟对101A电池车间高效单晶光伏电池生产线部分设备进行技术升级改造，101A长边原有高效单晶光伏电池生产线已于2024年3月完成安全设施竣工验收。101A电池车间北部短边建筑及生产工艺设施进行整体改造。以及车间改造后用于储存需要增加的化学品库，化学品库仅增加化学品量，原有安全设施不做改变。

## 2.2 建设项目简介

(1)项目名称：陕西隆基乐叶101车间BC2.0电池改造项目

(2)项目单位：陕西隆基乐叶光伏科技有限公司

(3)建设规模及内容：本项目计划总投资59600万元(其中建设投资51404万元，流动资金8196万元)，项目拟利用现有的租赁厂房和附属设施(本项目占地面积46.33亩，建筑面积3.67万平方米，同步利用厂区内其他厂务设施)，依托隆基最新研发的新型太阳能光伏电池技术就地实现产业化，引进行业最先进的自动化生产设备和智能化检测装备，建成年产3.5GW高效单晶电池生产能力。

(4)劳动定员：该项目拟新增100名员工。

(5)工作制度：该项目生产人员拟实行两班制，年工作日为360天，年生产时数8640小时。

(6)项目总投资：59600万元人民币。

(7)建设地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾环北路西段19号。

(8)项目依托情况：该项目生产所用化学品及特种气体的储存依托厂区现有化学品库及特气房。该项目依托的厂房和附属设施可满足此次技改需求。

## 2.3 地理位置及周边环境

### 2.3.1 地理位置

该项目位于西安经济技术开发区(行政区：高陵区)泾渭新城纬六路以南、经一路以东、泾环北路以北。项目距东南侧西安经济技术开发区管委会约4公里，南距泾河约4.3公里，距延西高速入口约2.5公里，交通便利。

### 2.3.2 周边环境

该公司厂区东侧为渭华路，南侧为泾环北路，泾环北路以南为西安中铁工程装备有限公司(戊类厂房及办公楼)，西侧为经一路，经一路以西为荒地，1km外为姜李村，北侧纬六路，纬六路以北为陕西陕航环境试验有限公司办公楼。

该项目所在101A电池车间位于该公司厂区南部；109化学品库、107特气房一、108特气房二位于该公司厂区西部。该项目周边关系图见图2.3.2，该项目建(构)筑物与周边建(构)筑物防火间距情况见表2.3.2。图中蓝色方框内为此次综合分析对象。

101A电池车间长边内东侧为厂区围墙，南侧为厂区围墙及南门值班室，西侧为停车场，西北侧为该公司现有甲醇站，北侧为101A电池车间短边及现有101B仓库；101B仓库东侧及南侧为101A电池车间，101A电池车间短边北侧为102A电池车间。

109化学品库北侧为水池，南侧为固废库，西侧为围墙，东侧为107特气房一；107特气房一北侧为108特气房2，南侧为110kv变电站，东侧为106氮气站；108特气房二北侧为鼓风机房及中水间，西侧为水池，东侧为104动力站。

图2.3.2 项目周边关系图

表2.3.2 该项目建(构)筑物与周边建(构)筑物防火间距一览表

| 该项目建(构)筑物 | 相邻单位 |  | 实际距离(m) | 规范要求(m) | 依据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方位 | 周边建(构)筑物 |  |  |  |  |
| 101A 电池车间(丙类、二级) | 东 | 围墙 | 23 | 5 | 《建筑设计防火规范》第3.4.12条 | 符合 |
|  |  | 露天停车位 | 7 | 6 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第4.2.1条 | 符合 |
|  | 南 | 围墙 | 19 | 5 | 《建筑设计防火规范》第3.4.12条 | 符合 |
|  |  | 南门值班室(民建、二级) | 16 | 10 | 《建筑设计防火规范》第3.4.1条 | 符合 |
|  | 西 | 露天停车场 | 21 | 6 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第4.2.1条 | 符合 |
|  |  | 110kV变电站(丙类、二级) | 68.7 | 20 | 《建筑设计防火规范》第3.4.1条 | 符合 |
|  |  | 101B仓库(丙类、二级) | 10 | 10 | 《建筑设计防火规范》第3.4.1条 | 符合 |
|  | 北 | 102A 电池车间(丙类、二级) | 28.9 | 10 | 《建筑设计防火规范》第3.4.1条 | 符合 |
|  | 西北 | 甲醇库(甲类、二级) | 37 | 15 | 《建筑设计防火规范》第3.5.1条 | 符合 |
| 109化学品库 (甲类、二级) | 东 | 107特气房一 (乙类、二级) | 24 | 12 | 建筑设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014)第4.3.7条 | 符合 |
|  | 东北 | 108特气房二 (甲类、二级) | 31 | 20 | 《特种气体系统工程技术标准》(GB 50646-2020)第7.2.1 | 符合 |
|  | 南 | 垃圾站 (丙类、二级) | 17 | 15 | 《特种气体系统工程技术标准》(GB 50646-2020)第7.2.1 | 符合 |
| 107特气房一 (乙类、二级) | 北 | 108特气房二 (甲类、二级) | 19 | 15 | 《特种气体系统工程技术标准》(GB 50646-2020)第7.2.1 | 符合 |
|  | 南 | 110kv变电站 | 37.5 | 70 | 建筑设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014)第4.3.7 | 符合 |
|  | 东 | 氮气站(戊类、二级) | 24 | 10 | 《建筑设计防火规范》第3.4.1条 | 符合 |
| 108特气房二 (甲类、二级) | 北 | 鼓风机房及中水间(丁类、二级) | 17 | 15 | 《特种气体系统工程技术标准》 (GB 50646-2020)第7.2.1 | 符合 |
|  | 西 | 水池(丁类、二级) | 18 | 15 |  | 符合 |
|  | 东 | 动力站(丁类、二级) | 24 | 12 | 《建筑设计防火规范》第3.5.1条 | 符合 |

该项目与周边建(构)筑物的防火距离均符合《建筑设计防火规范(2018版)》(GB50016-2014)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)及《特种气体系统工程技术标准》(GB 50646-2020)等规范的要求。

### 2.3.3 自然条件

(1)气候条件

高陵区属暖温带大陆性季风气候。冬夏季节长，春秋季节短，夏热，冬冷，春暖，秋凉，雨热同季，四季分明。年平均气温13.2℃，平均最高气温19.3℃，平均最低气温8.1℃。年降水540毫米左右，地面年平均温度15.7℃，夏季降水不过分集中，占年降水量的40.7%。冬季雨雪稀少，占年总量的3.5%。无霜期212天，空气干燥度为1.3度，反映水分不足。年日照时数2247.3小时，全年大风以东北风最盛行，其次是西南风。冬季以东北风为主，夏季多西南风，秋似冬，春似夏。年平均风速春季最大，平均2.3～2.8米/秒；夏次之，平均2.1～2.4米/秒；秋季平均1.7～2米/秒，冬季平均1.9～2.4米/秒。月平均风速以3月较大，为2.8米/秒，9月最小，1.7米/秒。大风(大于或等于17米/秒)年平均5.3次。

该地区的气象条件见表2.3.3。

表2.3.3气象资料一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年平均温度 | ℃ | 13.2℃ |
|  | 极端最高气温 | ℃ | 41.4℃ |
|  | 极端最低气温 | ℃ | -20.8℃ |
|  | 年平均降水量 | mm | 540 |
|  | 年平均风速 | m/s | 2.2 |
|  | 最大风速 | m/s | 16 |
|  | 年主导风向 | / | 东北风 |
|  | 最大积雪厚度 | cm | 14 |
|  | 冻土深度 | cm | 44 |
|  | 日最大降水量 | ㎜ | 87.7 |
|  | 雷暴日 | d/y | 15.6 |
|  | 积雪深度 | cm | 14 |

(2)地形地貌

高陵区位于关中盆地中部，处第四系固市凹陷与西安凹陷之间。地层属华北地区层，汾渭，分区，渭河小区。地质构造简单，地表出露地层单一，全境地表均被第四系覆盖，局部地段有第三系出露。未见基底岩裸露。本县所处大地构造位置为汾渭断陷渭河断陷区域，地表覆盖层深厚，基底隐状断层很多，主要有宝鸡-咸阳-渭南断层及泾阳-高陵-渭南断层组成一地垒式结构的构造形式。

根据《西安经发产业园建设有限公司5GW单晶光伏电池生产基地项目岩土工程勘察报告书》(2018.10 机械工业勘察设计研究院有限公司)可知，项目所在场地内未发现不良地质作用和地质灾害，场地稳定，适宜建筑。

(3)地下水

根据《西安经发产业园建设有限公司5GW单晶光伏电池生产基地项目岩土工程勘察报告书》，该项目场地下水对钢筋混凝土结构具弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋在干湿交替的情况下具弱腐蚀性。地基土对钢筋混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋均具微腐蚀性。

(4)场地的湿陷性

根据《西安经发产业园建设有限公司5GW单晶光伏电池生产基地项目岩土工程勘察报告书》，该项目所在场地属于属自重湿陷性黄土场地，建筑物地基湿陷等级为I级(中等)-Ⅱ级(严重)。

(5)抗震设防烈度

根据《建筑抗震设计标准》GB50011-2010(2024年版)附录A.0.27陕西省可知，高陵区的抗震设防烈度为8度，基本加速度值为0.2g，抗震分组为第二组。

## 2.4 总平面布置及建(构)筑物情况

### 2.4.1总平面布置情况

(1)出入口

该公司厂区共设置出入口3处，厂区南侧为物流出入口、厂区东侧为小车、人员出入口，厂区北侧设一个次要出入口。满足生产和生活的需求。

(2)该公司厂区总平面布置

该公司厂区整体呈“╘”形，整个厂区由东至西大致可分为4部分，东部沿主干道两侧布置电池车间(包括101A电池车间、102A电池车间，102A位于101A北侧)；中部为101B仓库、预留102B电池车间(规划建筑，未建设)；西部设置公辅工程，其中甲醇站、氮氧罐区，动力站集中布置在西部偏中区域，方便管线敷设，动力站西侧为鼓风机房及中水间，鼓风机房及中水间南侧为108特气房二，107特气房一，最西端为废水处理站和水池、化学品库房、垃圾站、露天停车场等；西部向北扩延小矩形处主要设置全厂性污水处理装置，布置水池、污泥压滤车间、加药工房等。

(3)该项目总平面布置

该项目包含一栋建筑物：101A电池车间，101A电池车间分为长边和短边。101A电池车间长边单层车间内在原有布置的6条高效单晶光伏电池生产线基础上仅在丝网原位置和原清洗位置进行设备改造，其余不变，101A电池车间长边于2024年4月已进行安全设施竣工验收评价，因此本报告不对101A电池车间总平面布置进行分析，仅对101A短边技改项目进行总平面布置分析。此次101A车间长边设备改造位置和短边技改总平面布置图见图2.4.1。

101A电池车间短边平面布置

短边拟拆除车间原有设备，拟新布局4条生产线，车间中部从西向东依次拟布置LP1整片、清洗工序；南部从西至东依次拟布置硼扩和图形化工序；北部从西至东依次拟为高纯氮气、氧气间、中温水换热站、茶水间、机房、三氯化硼间、清洗机区域以及化学品间、硅片进料间。短边车间东部为局部2层，主要为员工休息室和办公区。高纯氮气、氧气间半径4.5米范围内为爆炸区域，见附图防爆分区平面布置图。

图2.4.1 101A车间长边设备改造位置和短边技改总平面布置图

### 2.4.2 建(构)筑物情况

101A电池车间为单层(东部和长边南部为局部两层)，火灾危险性为丙类，耐火等级为二级，设置自动喷水灭火系统，整栋厂房共分为5个防火分区，各个防火分区之间采用耐火极限不小于4小时防火墙分隔。防火分区1面积约3626.84㎡，防火分区2面积约15918.95㎡，防火分区3面积约8299.81㎡，防火分区4面积约4882.67㎡，防火分区5面积约4541.49㎡。防火分区疏散示意图见附图，防火及疏散满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014要求。

本次技改拟对101A电池车间长边部分设备进行改造，拟对101A电池车间短边内部装饰、化学品、特种气体供应管道、空调系统、消防系统、生产工艺及辅助设备管线进行部分更换；原有防火分区不变，短边包含防火分区3、防火分区4；长边包含的防火分区有防火分区1、防火分区2、防火分区5。

该项目主要建(构)筑物见表2.4.2。

表2.4.2 主要建(构)筑物一览表

| 编号 | 建筑物名称 | 结构形式 | 火灾危险性 | 耐火 等级 | 建筑高度m | 层数 | 建筑面积m2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101A电池车间 (短边) | 钢架结构 | 丙类 | 二级 | 13.6 | 1层，局部2层 | 36688.22(本次改造区域面积16684.26) | 使用到压缩空气、氮气、氧气、氨气、氩气、笑气等气体，盐酸、氢氟酸、双氧水、氢氧化钠、硝酸、硫酸、硅烷、三氯化硼、三氯氧磷等化学品。 |
| 2 | 101A电池车间 (长边) | 门式钢架 | 丙类 | 二级 | 13.6 | 1层，局部2层 | 20003.96 |  |
| 3 | 107特气房一 | 钢筋混凝土结构 | 乙类 | 二级 | 6 | 1层 | 567 | 氨气笑气站(新增3个笑气槽车，1台8.6t) |
| 4 | 108特气房二 | 钢筋混凝土结构 | 甲类 | 二级 | 6 | 1层 | 324 | 硅烷站 (原有3辆，此次新增1辆硅烷槽车，4.2t) |
| 5 | 109化学品库 | 钢筋混凝土结构 | 甲类 | 二级 | 7.6 | 1层 | 651.75 | 化学品库分为酸库(HF5000L；HCL20000L；H2SO4 25000L)、三氯氧磷库 4608L、乙醇库 800L、硝酸库(2个40立方储罐)、过氧化氢库(2个40立方储罐，其中1个为此次新增；2个3立方氮压储罐)。 |

101A电池车间主体结构均依托原有；新增硅烷、笑气、过氧化氢均利用厂区原有的供应系统进行供应，除新增化学品装置(储罐、槽车)外不做主体和其他安全设施的更改。

## 2.5 主要原辅材料及产品

该项目生产所需物料清单一览表见表2.5-1：

表2.5-1 主要物料清单一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 规格 | 年用量(t) | 单位 | 最大储存量(t) | 储存形式 | 储存地点 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料 | 单晶硅片 | 袋装 | 43516 | 万片 | / | 袋装 | / | 叉车搬运 |
| 2 | 辅料 | 银浆 | 2kg/瓶 | 168.7 | 吨 | 7.5 | 桶装 | 仓库 | 叉车搬运 |
| 3 | 辅料 | 代替隔离纸胶 | 2kg/瓶 | 5.0 | 吨 | / | 桶装 | 仓库 | 叉车搬运 |
| 4 | 辅料 | 压缩空气 | / | 14306 | 万m3 | / | 储罐 | 空压机房 | 管道输送 |
| 5 | 辅料 | 氮气 | 5N | 62257 | 吨 | / | 储罐 | 空分站 | 管道输送 |
| 6 | 辅料 | 氧气 | 5N | 996 | 吨 | / | 储罐 | 空分站 | 管道输送 |
| 7 | 辅料 | 笑气 | EL级纯度≥5.5N | 143 | 吨 | 25.8t | 槽车 | 107特气房一 | 管道输送 |
| 8 | 辅料 | 液氨 | EL级纯度≥5.5N | 252 | 吨 | 33.6t | 槽车 | 107特气房一 | 管道输送 |
| 9 | 辅料 | 硅烷 | 6N，120kg/瓶 | 156 | 吨 | 11.73t | 槽车 | 108特气房二 | 管道输送 |
| 10 | 辅料 | 双氧水 | 27% | 3978 | m3 | 94.6t | 储罐 | 109#化学品库 | 管道输送 |
| 11 | 辅料 | 盐酸 | EL级37% | 1716 | m3 | 51.92t | 储罐 | 101辅房酸供应间 | 管道输送 |
| 12 | 辅料 | 氢氟酸 | EL级49% | 3187 | m3 | 46t | 储罐 | 101辅房酸供应间 | 管道输送 |
| 13 | 辅料 | 氢氧化钠 | EL级45% | 4631 | m3 | 127.28t | 储罐 | 101辅房碱供应间 | 管道输送 |
| 14 | 辅料 | 制绒添加剂 | EL级49% | 1194 | m3 | 68000L | 吨桶 | 205化学品库 | 叉车搬运 |
| 15 | 辅料 | 硝酸 | EL级68% | 1275 | m3 | 4.2t | 储罐 | 109硝酸库 | 管道输送 |
| 16 | 辅料 | 硫酸 | 98% | 370 | m3 | 25.76t | 储罐 | 101辅房酸供应间 | 管道输送 |
| 17 | 辅料 | TMA | EL级99.99% | 2.9 | 吨 | 0.6t | 300kg/钢瓶 | 101车间TMA间 | 管道输送 |
| 18 | 辅料 | 三氯化硼 | EL级68% | 1.9 | 吨 | 0.6t | 47L/钢瓶 | 101车间TMA间 | 管道输送 |
| 19 | 辅料 | 三氯氧磷 | 100.00% | 3.0 | m3 | 2.52t | 瓶装 | 109#化学品 | 叉车搬运 |
| 20 | 辅料 | 乙醇 | ≥98% | 1.8 | 吨 | 0.92t | 4L小桶装 | 109#化学品 | 叉车搬运 |

(2)产品

该项目产品主要为单晶硅太阳能电池片。预计产量3.5GW/年。产品见表2.5-2。

表2.5-2 项目产品方案一览表

| 产品名称 | 规格 | 产品级别 | 设计能力 | 年运行时间（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单晶硅太阳能电池片 | 5-10w/片 | 分为A/B/C三级 | 3.5GW | 8328 h（347天） |

## 2.6 工艺流程

该项目太阳能电池片的生产主要包括制绒一正面扩散一氧化1-正面激光一碱抛一背面扩散一氧化2-背面激光一酸抛-ALD-正面镀膜-背面镀膜-印刷一测试分选等工序。其具体工艺流程如下：

图2.6 高效单晶电池生产工艺流程图

⑴硅片制绒

单品硅片首先需经过去损伤和制绒过程。硅片首先进入清洗槽，清洗硅片表面沾污，而后进入碱制绒槽。整个过程在同一套制绒清洗腐蚀机中完成，制绒清洗腐蚀机共有14个腐蚀水洗槽，碱性腐蚀槽体具备循环溢流功能，通过增补和定排保持药液量及浓度；酸性槽体具备鼓泡溢流功能，通过增补和定排保持药液量及浓度；水洗槽具备鼓泡溢流功能，在有花篮的情况下持续注入纯水并溢流；热水洗槽具备鼓泡溢流功能，通过增补热纯水维持槽体温度。所有槽体槽液均定期更换，分别为浓碱废水、制绒浓酸废水、稀酸废水和稀碱废水。在盐酸、氢氟酸酸洗过程中，会因酸性物质挥发而产生酸洗废气(主要成分为水蒸气、氯化氢、氟化物)。

(2)正面扩散

正面扩散是低压气相沉积，为该电池的核心工序。首先在电池正面制备一层1～2nm的隧穿氧化层，然后再沉积一层掺杂多品硅，该结构可以使电子隧穿进入掺杂多品硅层，同时阻挡空穴，具有载流子选择性，从而大幅降低表面复合电流，达到良好的表面钝化效果。

在低压管式设备中陆续通入O2、SiH4，通过高温将SiH4分解生成H₂和Si,在硅片表面沉积形成一定厚度的非晶硅。

(3)氧化1

氧化1是在高温条件下把需要的掺杂物扩散进入硅片的正面，在硅片正面形成一个与基体材料导电特性相反的薄层的过程。该项目采用的是热扩散法。首先向扩散炉中通入大量的N2将炉内石英管中的空气置换完全，把前道工序制备好的硅片放入扩散炉内，并对扩散炉进行电加热，待炉温升至850℃且温度恒定后，通入氧气，氮气与BCl3混合气体，进一步升温至1000℃高温下，BCl3与O2、Si反应生成Si02和硼原子(B)。硼原子在高温下逐步向硅片内部扩散，在硅片表层形成一定的浓度梯度，最终形成P-N结。反应过程中Si和O2均过量，BCl3完全反应，反应产生Cl2和三氧化二硼(颗粒物)废气，经扩散炉自带滤芯式过滤器过滤后再经二级碱液喷淋吸收处理。

(4)正面激光

正面激光是利用较高能量密度的激光束(它是集中的能量流)照射在被加工材料，材料表面吸收激光能量，在照射区域内产生热激发过程，从而使材料表面(或涂层)温度上升，产生变态、熔融、烧蚀、蒸发等现象。

电池经过高温硼扩后，正面会形成一层均匀的硼硅玻璃，通过激光照射会激活硼硅玻璃，从而达到掺杂优化的目的。

正面激光过程会产生少量粉尘，颗粒物主要成分为硼硅玻璃，产生的粉尘经设备自带过滤除尘系统进行处理，过滤后气体无组织排放。

(5)碱抛

采用槽式清洗方式，清洗硅片表面，去除扩散和图形化后硅片表面存在的扩散死层和杂质层。碱性腐蚀槽体具备循环溢流功能，通过增补和定排保持药液量及浓度；酸性槽体具备鼓泡溢流功能，通过增补和定排保持药液量及浓度；水洗槽具备鼓泡溢流功能，在有花篮的情况下持续注入纯水并溢流。

整个过程在同一套清洗机中完成，清洗机共有17个腐蚀/水洗槽，碱性腐蚀槽体具备循环溢流功能，通过增补和定排保持药液量及浓度；酸性槽体具备鼓泡溢流功能，通过增补和定排保持药液量及浓度；水洗槽具备鼓泡溢流功能，在有花篮的情况下持续注入纯水并溢流；热水洗槽具备鼓泡溢流功能，通过增补热纯水维持槽体温度。所有槽体槽液均定期更换，分别为浓碱废水、制绒浓酸废水稀酸废水和稀碱废水。在盐酸、氢氟酸酸洗过程中，会因酸性物质挥发而产生酸洗废气(主要成分为水蒸气、氯化氢、氟化物)。

(6)背面扩散

背面扩散与正面扩散工序相同。

(7)氧化2

氧化2工序中使用三氯氧磷(POCl3)代替氧化1工序中使用的三氯化硼,其他与氧化1基本相同，在高温条件下把需要的掺杂物扩散进入硅片的背面。该项目采用的是热扩散法。

首先向扩散炉中通入大量的N2将炉内石英管中的空气置换完全，把前道工序制备好的硅片放入扩散炉内，并对扩散炉进行电加热，待炉温升至840℃且温度恒定后，通入氧气，氮气与三氯氧磷(POC13)混合气体,进一步升温至900℃高温下，POCl3与02、Si反应生成Si02和磷原子(P)。磷原子在高温下逐步向硅片内部扩散，在硅片表层形成一定的浓度梯度，最终形成P-N结。反应过程中Si和0₂均过量，POCl3完全反应，反应产生Cl2废气,经二级碱液喷淋吸收处理。

(8)背面激光

背面激光与正面激光工序相同。

(9)酸抛

氧化工艺虽然采用背靠背方式扩散，但硅片的边缘将不可避免地会有掺杂，同时由于扩散过程中氧气的通入，在高温下BCl3/POCl3与0₂形成的B2O3/P₂O5,其中部分B/P原子进入Si取代部分品格上的Si原子形成n型半导体，部分则留在了SiO2中形成BSG/PSG(硼/磷硅玻璃)。酸抛目的通过混酸酸洗去除硅片边缘/绕扩产生的硼硅/磷硅玻璃，之后利用通过碱液清洗的方式对硅片表面进行进一步抛光修饰。该工艺中，硅片依次进入酸清洗槽、碱清洗槽、表面结构槽、氧化清洗槽、酸洗槽进行化学反应，然后对硅片进行烘干。

硅片刻蚀过程在酸抛机中进行。首先进入15%HF、50%HNO3、5%H2SO4的酸洗槽，其中HNO3和HF为反应物，其反应原理是通过硝酸将硅氧化，HF将氧化硅溶解在溶液中，H2SO4可以使药液粘稠度增加，保证其腐蚀效果。刻蚀机共有20个腐蚀/水洗槽，碱性腐蚀槽体具备循环溢流功能，通过增补和定排保持药液量及浓度；酸性槽体具备鼓泡溢流功能,通过增补和定排保持药液量及浓度；水洗槽具备鼓泡溢流功能，在有花篮的情况下持续注入纯水并溢流；热水洗槽具备鼓泡溢流功能，通过增补热纯水维持槽体温度。槽体内液体定期更换，分别为碱性液、酸性液。在刻蚀槽硝酸、氢氟酸、硫酸酸洗过程中，会因酸性物质挥发及反应而产生酸洗废气(主要成分为水蒸气、氟化氢、硫酸雾)及氧化物，在酸洗槽盐酸、氢氟酸酸洗过程中，会因酸性物质挥发而产生酸洗废气(主要成分为水蒸气、氯化氢、氟化物)。

(10)ALD和镀膜

该电池为氧化铝和氮化硅的叠层，本工序先沉积氧化铝、后沉积氮化硅(镀膜)。AIOx中铝原子存在两种配位方式：6个原子的八面体中心位置和4个氧原子的四面体中心位置。在ALD生长的AIOx薄膜中，这两种形态的AIOx同时存在。经过高温热处理过程，八面体结构会转换为四面体结构，产生间隙态氧原子，间隙态氧原子夺取P型掺杂层中的价态电子，形成固定负电荷，使AIOx薄膜显出负电性，在A1Ox/Si界面产生一个指向硅片内部的界面电场，使载流子可迅速逃离界面，降低界面复合速率，提高硅片电子寿命。

为了进一步提高对光的吸收率，需在硅片表面覆盖一层SiNx膜，可显著降低硅片反射率；另外氮化硅的反应气体为硅烷和氨气，所形成的氮化硅膜中含有较高浓度的氢。氢可以钝化硅体内的缺陷，悬挂键，以及金属离子等，起到了良好的体钝化效果。硅烷和氨气反应生成氮氧化硅，增强钝化效果。

1)正面镀氧化铝膜

项目采用TMA(三甲基铝)、H20两种前驱体反应物，通过轮番反应形成多层膜，在TMA反应之后要通过抽气将TMA物质抽走，再通入H2O以TMA作为反应的表面官能团。这些循环可以一直持续下去，直至达到所需的厚度。

2)正面镀氮化硅膜

将镀好A1Ox膜的硅片预加热后放入全自动PECVD沉积炉中，并通入硅烷和氨气，利用高频微波将笑气(N20)、硅烷(SiH4)、氨气(NH3)激发为等离子体状态，Si原子与N原子以一定的比例沉积到硅片表面形成一层氮化硅(Si3N4)薄膜，起到减反射和钝化的作用，同时反应生成H2。此过程中尾气主要为过量氨、反应产生的气体H2及微量的未反应完全的SiH4，进入硅烷燃烧筒中通入过量空气燃烧处理，可燃物SiH4和H2燃烧生成SiO2和H2O，燃烧后废气经防爆布袋除尘器和氨气吸收塔处理，氨气由氨气吸收塔中的中和液循环吸收。

3)背面镀氮化硅膜

为了减少反射损失，要在硅片表面上覆盖一层减反射膜，常采用化学气相沉积法。本项目采用等离子增强化学气相沉积(PECVD)工艺，利用、氨气为反应气体，在一定的保护气氛下反应生成硅原子并沉积在加热的衬底上，形成一层减反射膜。N2不发生反应，作为保护气体。广泛使用PECVD淀积SiNx，由于PECVD淀积SiNx时，不光是生长SiNx作为减反射膜，同时生成了大量的原子氢，这些氢原子能对硅片具有表面钝化和体钝化的双重作用，可用于大批量生产。

(11)丝网印刷

丝网印刷工序丝网印刷烘干、烧结、光注入、点胶四三个模块。太阳电池在有光照时，在P-N结两侧形成正、负电荷的积累，因此产生了光生电动势丝网印刷是将外购的成品银浆用丝网印刷机印在硅片P区和N区，然后放入电池烧结炉，在一定温度下银浆与硅片形成欧姆接触，具备导电性能，从而形成太阳能电池电极。其中银浆是以超细的银粉为主体金属，配以一定量的有机粘合剂及树脂等作辅助剂制成的膏状印刷浆料。

丝网印刷和烘干具体过程为：首先在硅片印刷固定图案(按照网版设计图形)，再经烘箱烘干(用电)，烘干过程产生烘干废气，形成正面电极以收集电子。上述烘干过程浆料的烘干温度均在200℃左右。

烧结：印刷好的硅片使用烧结炉(用电)进行烧结，烧结炉分为不同的温度区，烧结过程中硅片形成上下电极，烧结的最高温度在800～900℃。烧结过程中产生少量的烧结废气。

光注入：烧结后的电池经过光注入设备，通过加热(700℃)和光照，进一步激活电池内部钝化效果，提高电池转换效率。

点胶：在光注入后的电池片表面印刷保护胶(代替隔离纸胶，也称为UV胶)后采用UV固化，避免电池表面划伤。

(12)测试分选、包装入库

太阳能电池制作完成后，必须通过测试仪器测量其性能参数。一般需要测量的参数有最佳工作电压、最佳工作电流、最大功率(也称峰值功率)、转换效率、开路电压、短路电流、填充因子等，通常还要绘制出太阳电池的伏安特性曲线。测试完成后电池会按照一定的标准被自动分为多档。当某一档内电池片达到规定数目时，设备会提醒操作人员取出进行包装(设备具备碎片检测功能，发现碎片后会及时剔除，而不作为完整的电池进行测试)，操作人员按照既定的要求对电池片包装后，进行入库销售。

(13)辅助工艺流程

该项目在电池片生产过程中，有一定比例的硅片不合格需要用酸冲洗清洗后返工会产生一定的酸性废气及废水。该项目在各生产车间内设置一个密闭清洗间，不定期对不合格电池片进行返工清洗，产生的废气和废水分别收集处理。整个过程在同一套返工片清洗机中完成，设置碱洗槽1个，用氧化钠浸洗，清洗液每天更换一次；酸洗槽4个，酸洗采用氢氟酸+盐酸浸洗，清洗液每天更换一次；设水洗槽3个，采用纯水漂洗。

镀膜工序使用石墨载体(石墨舟)装载硅片进行，石墨舟表面会存在氮化硅，需要用氢氟酸定期清洗，再用纯水冲洗，会产生一定的酸性废气及废水。整个过程在同一套石墨舟清洗机中完成，石墨舟清洗设置酸洗槽6个，酸洗采用氢氟酸浸洗，3天更换一次；水洗槽5个，用纯水精细水洗。

氧化1、氧化2石英舟清洗过程在石英舟清洗机内进行，整个过程在同一套石英舟清洗机中完成设置酸洗槽2个，酸洗采用混酸(HF+HCl)浸洗；设水洗槽2个，采用纯水漂洗。清洗液5天更换一次。

ALD使用金属舟为容器，金属舟表面会附有铝粉，需用酒精定期清洗，产生酒精废水。ALD工序金属舟清洗过程在同一台密闭金属舟清洗机内进行，槽液定期更换。金属舟清洗过程采用乙醇进行清洗，清洗过程中使用乙醇的浓度仅为1.6%，浓度很低，基本上不会挥发出来。

## 2.7 主要生产设备

该项目拟改造设备和新增设备详见表2.7。

表2.7 拟改造和新增设备

| 序号 | 工序 | 设备 | 改造/新购 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗 | 清洗1主机 | 改造 | 4 | 101短边 |
| 2 |  | 清洗2主机 | 改造 | 6 | 101长边 |
| 3 |  | 清洗2自动化 | 改造 | 6 | 101长边 |
| 4 |  | 清洗3主机 | 改造 | 6 | 101长边 |
| 5 |  | 图形化2 | 改造 | 13 | 101长边 |
| 6 |  | 清洗1自动化 | 新购 | 4 | 101短边 |
| 7 |  | 图形化1 | 新购 | 12 | 101短边 |
| 8 |  | 图形化2 | 新购 | 8 | 101短边 |
| 9 |  | AGV系统 | 改造 | 1 | 101车间 |
| 10 | 扩散 | 扩散3（LP2)主机 | 改造 | 11 | 101长边 |
| 11 |  | 扩散4（磷扩)主机 | 改造 | 11 | 101长边 |
| 12 |  | 扩散3（LP2)自动化 | 改造 | 11 | 101长边 |
| 13 |  | 扩散4（磷扩)自动化 | 改造 | 11 | 101长边 |
| 14 |  | 扩散1（LP1)自动化 | 改造 | 5 | 101短边 |
| 15 |  | 扩散1（LP1)主机 | 新购 | 19 | 101短边 |
| 16 |  | 扩散1（LP1)自动化 | 新购 | 14 | 101短边 |
| 17 |  | 扩散2（硼扩)主机 | 新购 | 11 | 101短边 |
| 18 |  | 扩散2（硼扩)自动化 | 新购 | 11 | 101短边 |
| 19 | 镀膜 | ALD（西咸艾华） | 利旧 | 2 | 101长边 |
| 20 |  | ALD | 利旧 | 7 | 101长边 |
| 21 |  | 正背镀 | 利旧 | 16 | 101长边 |
| 22 | 丝网 | 丝网上料机 | 改造 | 6 | 101长边 |
| 23 |  | UV固化（迈为） | 改造 | 4 | 101长边 |
| 24 |  | UV固化（科隆威） | 改造 | 2 | 101长边 |
| 25 |  | 测试分选（迈为） | 改造 | 6.5 | 101长边 |
| 26 |  | 测试分选（科隆威） | 改造 | 2 | 101长边 |
| 27 |  | IV&EL | 改造 | 13 | 101长边 |
| 28 |  | IV&EL | 改造 | 4 | 101长边 |
| 29 |  | 光注入 | 新购 | 6 | 101长边 |
| 30 |  | EPL | 新购 | 16 | 101长边 |
| 31 | 辅 助 检 测 | 硼扩石英舟清洗机 | 新购 | 1 | 101短边 |
| 32 |  | LP石英舟清洗机 | 新购 | 1 | 101短边 |
| 33 |  | LP/PE真空泵 | 新购 | 290 | 101车间 |
| 34 |  | 下料花篮检测 | 新购 | 4 | 101短边 |
| 35 |  | 在线方阻（磷扩) | 新购 | 11 | 101长边 |
| 36 |  | poly检测 | 新购 | 19 | 101短边 |
| 37 | 工装 | LP-碳化硅-舟托 | 新购 | 296 | 101车间 |
| 38 |  | LP-石英-小舟 | 新购 | 5762 | 101车间 |
| 39 |  | 硼扩-石英-舟托 | 新购 | 231 | 101车间 |

## 2.8 公用工程及辅助生产设施

该项目供电电源、防雷以及搬运叉车和水源以及特种气体输送系统均依托厂区原有，此次技改仅对车间内部管线布置进行调整，电源、水源等均从车间原有利旧管道接入。

### 2.8.1 供配电系统

(1)变配电系统

该公司供电由市政变电所提供，供电电压为110kV，变电所设专门供电线路供入厂区，经厂区开闭所降压后，输入厂房变配电设施二次降压。

1)供电电源：

该项目由110KV变电站内两合不同的主变引入多路10KV线路供电。该项目在101A厂房和102厂房一层南侧各设置一个柴油发电机房。每个柴油发电机房内设置一台常载功率为800kW的柴油发电机组作为一级和二级负荷应急电源。对于突然断电比过负荷造成的损失更大的线路，该线路的过负荷保护应作用于信号而不应切断电路。当10kV市电停电时，从交配电室内自动互投开关ATS处取柴油发电机的延时启动信号至柴油发电机房，信号延时0～10S(可柴油发电机组。当市电恢复后，不自动恢复市电供电。

2)负荷分级:

二级负荷:应急照明等消防负荷。

三级负荷:正常照明负荷及其他工艺动力设备。

3)应急电源:

由原有一层柴油发电机(800kW)作为应急电源，柴油发电机房内设有储油间，储油间最大储存柴油量为1m³。

4)低压供电系统接线型式及运行方式

低压为单母线分段运行，联络开关设手动转换开关。低压主进开关与联络开关之间设电气联锁；二级负荷正常情况下由变压器直接供电，当变压器出现故障或市电出现故障时启动柴油发电机，对二级负荷进行供电。

(2)防雷及接地系统

101A电池车间属于第二类防雷建筑，该项目与厂房原有接地网进行连接，接地电阻拟不大于4欧姆。

该项目洁净厂房内金属物体包括洁净室(区)的墙面、门窗、吊顶的金属骨架，拟与接地系统做可靠连接，导静电地面、活动地板、工作台面、座椅等拟做静电接地。对生产过程中产生静电危害的设备、流动液体、气体管道，拟采取防静电接地措施。

### 2.8.2 给排水及消防系统

(1)供水系统

该公司生产、生活及消防用水水源来自城市自来水厂，用水进厂干管管径φ200-φ300，环形敷设，给水管采用球墨铸铁管，供水能力约3万吨/天，供水水压为0.2Mpa。可满足该公司供水需求。

该项目技改后生产及消防用水水量未发生变化，依托公司的原有供水系统可满足用水需求。

(2)排水系统

该公司排水实行雨污分流，生活污、废水接入城市污水处理厂处理。厂区雨水采用分片式重力流方式就近排入厂区外市政雨水管网。生产废水处理系统主要用于处理由工艺设备排出的含HF的废水以及酸、碱废水。

该项目生活污、废水依托公司内已建成系统接入城市污水处理厂处理。生产废水(类型及产生量与技改前生产废水基本一致)拟依托公司内已建成废水处理系统，该公司生产废水处理生产能力为10000t/d，该项目日排污量约为3500t/d。可满足废水处理需求。

(3)消防系统

该公司消防水池及消防水泵房设于厂区104#动力站，消防水箱设于101A电池车间短边屋顶消防水箱间内。消防水池有效容积908.8m3。生产厂房按规范设置有室内消火栓和自动喷淋系统，消防用水量按60L/s考虑，厂房内部分区域按规范设置便携式灭火器。短边车间与长边车间空调机房范围内的消防水管道设电伴热保温。室内外消火栓及喷淋系统均依托原有。

### 2.8.3 通风空调、排烟处理系统

2.8.3.1 通风空调

该项目101A电池车间采用中央空调系统集中送风采暖，其它门卫室等采用分体式空调采暖。

101A电池车间洁净度范围为制绒、扩散、图形化1、退火、清洗。洁净度统一为动态5000级(正常生产情况下空气中尘埃粒子≤5000pcs/ft3)，镀膜区域、丝网印刷区域区，洁净度统一为动态5000级(正常生产情况下空气中尘埃粒子≤5000pcs/ft3)，短边丝网为动态10000级(正常生产情况下空气中尘埃粒子≤10000pcs/ft3)

2.8.3.2 机械排风

车间内消防用风机均依托原有，用于电池车间排烟，清洗间排烟以及车间补风；本次改造拟在高纯氮气、氧气纯化间、三氯化硼间、换热站新增管道轴流风机共8个。其余部分均依托原有通风排烟系统。

2.8.3.3 废气处理

101A电池车间长边为电池片生产厂房，废气系统依托原有系统。短边废气处理系统主管道依托原有，仅对车间内部分管道及产生废气设备管道走向进行改造。

酸碱废气处理设备(2级塔)SC-101A-R-10~12风量50000CMH，功率风机37.5kwx2+水泵11kwx4(风机两用一备，水泵四用八备)。

含氮废气处理设备(4级塔)SC-101A-R-13~158风量50000CMH，功率风机90kW+水泵11kwx8(风机一用一备，水泵八用十六备)

工艺热排风风机HEF-101A-R-5A～5C风量90000CMH，功率风机22kwx2(风机二用一备)。

硅烷废气处理设备DC-101A-R-05~06风量10000CMH，氨气吸收洗涤塔(2级塔)，功率风机15kW(风机一用一备)。

### 2.8.4 能源、动力供应

该项目特气供应及化学品供应本次技改仅涉及107氨气笑气站、108硅烷站、109化学品库、101电池车间内特气、化学品系统。该项目除新增三氯化硼间用于供应三氯化硼外，其余气体供应及化学品供应均依托该公司现有供应站供应，采用管道输送至厂房内，管道布置依托原有。

2.8.4.1 供气

(1)硅烷供应系统

根据工艺设备用气量的要求，利用原有108硅院站的硅院系统，新增一辆硅烷槽车，利用原有一套BSCS,一台VDB、管道，为101电池车闻工艺设备供应硅烷。原系统由气瓶柜(BSGS)、管道、阀门箱(VBD/VMB)及附件等组成。来自槽车经过气瓶柜(BSGS)经减压装置减压到工作压力，通过室外/室内架空管道铺设至厂房内的阀门箱(VMB)，并由VMB分别接管至各机台用气点。

(2)氨气供应系统

根据工艺设备用气量的要求，利用原有107氨气笑气站的氨气系统供应氨气，新增管道，为101电池车间工艺设备供应氨气。原系统由气瓶框(BSGS)、管道、阀门箱(VMB/VDB)及附件等组成。来自槽车经过气瓶柜(BSGS)经减压装置减压到工作压力，通过室外/室内架空管道铺设至厂房内的阀门箱(VMB)，并由VMB分别接管至各机台用气点。

(3)一氧化二氮供应系统

根据工艺设备用气量的要求，在A107氨气笑气站新增3辆笑气槽车，利旧原有笑气系统，为101电池车间工艺设备供应笑气。系统由槽车、气瓶柜(BSGS)、管道、阀门箱(VMB/VDB)及附件等组成，来自槽车经过气瓶柜(BSGS)经减压装置减压到工作压力，通过室内架空管道铺设至厂房内的阀门箱(VMB)，并由VMB分别接管至各机台用气点。

(4)氢气供应系统

根据工艺设备用气量的要求，101车间北侧室外16～17轴交G～F轴设置氢气GR，为氮气纯化系统提供氢气。系统由气瓶柜(CR)、管道，及附件等组成。经过气瓶柜(GR)经减压装置减压到工作压力，输送至氮气纯化间室外混气箱用于氨气纯化系统。

(5)TMA供应系统

在101车间利旧TMA间，TMA采用气压供应方式，设备自带钢瓶提供气源。管路材质采用SUS 316 EP+SUS 304 AP(电伴热)方式。

(6)三氯化硼供应系统

在101车间短边拟新增设置BCl3间，BCl3采用加热供应方式，设备配备磅秤,BCl3钢瓶储存在BCl3间钢瓶架。

(7)更换钢瓶尾气排放系统

1)硅烷，氨气,一氧化二氮更换钢瓶产生的尾气排放至硅烷燃烧洗涤塔或工艺设备自带的尾气处理设备。

2)三氯化硼供应端尾气采用就地处理，工艺端采用工艺尾气处理装置。

(8)特气监测系统

侦测器种类:SiH4,NH3,H2、02、BCl3气体侦测器，当侦测器达到一段报警时，驱动相关区域的LAU的黄灯，气体侦测器达到二段报警时驱动相关区域的LAU的红灯和报警器，以及与对应的气柜起到联动关断。监控电脑显示侦测器的运行状态，即时侦测器浓度值和历史侦测器浓度值。具备远程紧急切断功能。特气管理系统配置特气的连续检测，指示、报警、分析的功能，并能记录、存储和打印；具有特气探测、应急功能、工作管理，监视、数据传输与处理功能；系统与工厂设备管理控制系统和消防报警控制系统通过数据总线相连。特气管理系统设在全厂动力控制中心，在厂务部中控室设特气报警显示单元和集中应急阀门切断控制盘。特气上位机需配备温度、压力、液位、流量等信息的不问断采集和监控系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录，事故预警、信息存储等功能；一二级重大危险源具备紧急停车功能。记录的电子数据不少于30天。

(9)化学品供应系统

在101集中供液间内，利旧原有HF、HCl、NaOH、H2S04供液系统对101车间工艺设备进行供液在；109化学品库内，新增一量过氧化氢槽车，利旧原有H202,HNO3供液系统对101车间工艺设备进行供液，化学品库至101车间室外管路利旧。

(10)压缩空气

该项目依托原有综合动力站供应干燥洁净压缩空气。

2.8.4.2 供热

该公司动力站设有汽水板式换热器，由市政170℃蒸汽作为热源，蒸汽经管道流向汽水板式换热器同空调热水交换热量，该项目冬季供热依托动力站为电池片车间提供60/50℃空调热水。

2.8.4.3 供液

a)酸

氢氟酸及盐酸依托101A电池车间短边现有集中供液间2个42m³的氢氟酸储罐和2个42m³的盐酸储罐供应。储罐区设有事故泄险围堰、废水收集池、洗眼器、有毒气体探测器、漏液传感器等。

硝酸依托化学品库硝酸间2个42m³硝酸储罐供应。储罐区设有事故泄险围堰、废水收集池、洗眼器、漏液传感器等。

硫酸在101A车间短边集中供液间利用化学品系统输送，CDM柜内设置2个1m³的硫酸吨桶的存储位，硫酸吨桶为叉车运输。

b)碱

氢氧化钠依托101A电池车间短边集中供液间2个42m³氢氧化钠储罐供应。储罐区设有事故泄险围堰、废水收集池、洗眼器、漏液传感器等。

2.8.4.4 供冷

a)冷冻水系统

101A电池车间长边设有冷水站，提供7/12℃冷冻水，供应车间长边空调用冷和工艺设备用冷。制冷剂拟采用环保型制冷剂。

动力站设计冷负荷为10002RT，冷冻水系统由离心式冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、立式(囊式)气压罐定压装置、补水箱、管道及阀门附件、仪表、支吊架、保冷材料等组成。

冷冻水系统采用闭式系统，冷水机组制备的7℃冷冻水由冷冻水循环泵送至空调机组、室内空气循环机组、工艺板式换热器，经换热后的12℃回水通过冷冻水循环泵加压后送回冷水机组，如此循环。冷冻水供回水主管设压差旁通，根据末端负荷变化进行流量调节。冷冻站内设置定压补水装置，为冷冻水系统进行定压补水。补水采用软化水。冷水机组将根据负荷的大小提供不同的冷量。

b)冷却水系统

101A电池车间长边动力站屋顶设置开式冷却塔，为动力站内冷水机组提供32/37℃循环冷却水，满足冷水机组冷凝器散热需求。

系统由开式方型横流式冷却塔、冷却水泵、水冷离心式冷水机组、自动加药装置、管道、阀门及附件等组成。

开式冷却塔将循环冷却水降温，生成32℃冷却水汇集在冷却塔底部集水盘，循环冷却水泵从冷却塔底部集水盘吸水，加压后送至冷水机组用于冷凝器降温散热，生成37℃循环冷却水回水，再经冷却塔降温后作下一次循环使用。

## 2.9 安全生产管理机构设置及人员配备情况

### 2.9.1 安全管理机构设置

该项目安全管理拟依托公司原有安全管理组织机构及安全管理人员。

该公司现有职工1000人，设安全环保部负责公司安全管理工作，现有安全管理人员9人。该公司主要负责人、专职及兼职安全管理人员取得了安全生产知识和管理能力培训考核合格证。

该项目拟新增100名员工，安全管理人员数量能够满足人员增加后的管理要求。

### 2.9.2 安全生产教育培训

该项目拟对新进从业人员进行厂、车间、班组三级安全生产教育和培训。未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。货物运输拟依托公司叉车司机持证上岗。

### 2.9.3 安全管理制度及应急预案

该项目拟建立新增作业人员安全生产责任制，切实做到全员安全生产责任制，制定新增设备的安全技术操作规程，生产安全事故应急预案中拟完善101A电池车间生产安全事故专项应急预案和现场处置方案。

# 3 危险、有害因素的辨识与分析

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是安全生产条件和设施综合分析的重要环节，也是安全生产条件和设施综合分析的基础。

本报告危险、有害因素的辨识依据主要为《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)、《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2022)等。

(1)《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)

参照本标准，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因，致害物、伤害方式等，将危险、危害因素分为以下20类：

物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、爆破伤害、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。

(2)《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2022)

将生产过程中的危险、有害因素分为人的因素、物的因素、环境因素、管理因素4大类。每大类又分为若干类，该法全面细致、科学合理，包括了对安全卫生方面危险、有害因素的考虑。

- 3.1 物料的危险、有害因素分析

依据《危险化学品目录(2015版)》(中华人民共和国应急管理部等十部门公告〔2022〕第8号调整，自2023年1月1日起施行)、《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2011〕95号)中的附件“首批重点监管的危险化学品名录”《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2013〕12号)“第二批重点监管危险化学品名录”、《剧毒化学品目录(2002年版)》。

该项目使用的原辅料中属于危险化学品的物质有：氧[压缩的]、硅烷、氢氟酸、氨气、双氧水、盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠、三氯氧磷、乙醇、三甲基铝、柴油、硫化钠、亚氯酸钠、氮气[压缩的]、一氧化二氮、三氯化硼、氢气等。该项目生产过程中产生危险化学品有：氢气和甲烷。

其中属于首批重点监管的危险化学品的物质有：氨气、氢氟酸、甲烷。

其中属于易制毒化学品的物质有：硫酸、盐酸；属于易制爆危险化学品为硝酸、过氧化氢。

该项目使用的主要危险、有害物质表见表3.1-1。

表3.1-1 主要危险、有害物质汇总表

| 序号 | 物质名称 | 形态 | 贮存设施 | 运输方式 | 危险性分类 | 危险性质 | 使用设备 | 可能造成事故类型 | 火灾危险性等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氟酸 | 41%溶液 | 储罐 | 管道运输 | 急性毒性-经皮，类别 1； | 腐蚀性液体，首批重点监管 | 制绒、刻蚀 | 灼烫、中毒和窒息 | 戊类 |
| 2 | 盐酸 | 36%溶液 | 储罐 | 管道输送 | 皮肤腐蚀/刺激，类别 1B； | 强酸、腐蚀性液体、易制毒化学品 | 制绒、刻蚀 | 灼烫 | 戊类 |
| 3 | 硝酸 | 68%溶液 | 储罐 | 管道运输 | 氧化性液体，类别3； 皮肤腐蚀/刺激，类别1A； | 强酸、腐蚀性液体 | 酸抛 | 灼烫 | 乙类 |
| 4 | 氢氧化钠 | 40%液体 | 储罐 | 管道运输 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1A ； 严重眼损伤/眼刺激，类别 1 | 强碱、腐蚀性液体 | 制绒机、碱抛 | 灼烫 | 戊类 |
| 5 | 氨气 | 气体 | 槽车 | 管道输送 | 易燃气体，类别2； 急性毒性-吸入，类别3*； 皮肤腐蚀/刺激，类别1B； | 刺激性、有毒气体、首批重点监管 | 镀膜 | 火灾、其他爆炸、中毒和窒息 | 乙类 |
| 6 | 氧气 | 纯度99.95% | 储罐 | 管道输送 | 氧化性气体，类别1； 加压气体 | 可引起燃烧或加剧燃烧；氧化剂，内装加压气体；遇热可能爆炸 | 扩散、氧化 | 火灾事故扩大 | 乙类 |
| 7 | 硫酸 | 98% | 吨桶 | 管道运输 | 皮肤腐蚀/刺激，类别 1A； 严重眼损伤/眼刺激，类别1；氧化性液体 | 强酸、腐蚀性液体、易制毒化学品 | 酸抛 | 灼烫 | 丙类 |
| 8 | 硅烷 | 99.9999%气体 | 槽车 | 管道运输 | 易燃气体 类别1 | 易燃、易爆气体 | 扩散 | 火灾、其他爆炸 | 甲类 |
| 9 | TMA(三甲基铝) | 99.99%液体 | 桶装 | 管道运输 | 自燃液体 类别1 遇水放出易燃气体的物质和混合物， 类别 1； | 暴露在空气中会自然 | ALD | 火灾、其他爆炸 | 甲类 |
| 10 | 三氯氧磷 | 99.9 %液体 | 桶装 | 叉车运输 | 急性毒性-吸入，类别 2*； 皮肤腐蚀/刺激，类别 1A； | 刺激性、腐蚀性、有毒液体(中毒) | 氧化2 | 灼烫、中毒和窒息 | 乙类 |
| 11 | 过氧化氢(双氧水) | 26%-28%液体 | 桶装 | 叉车运输 | 20%≤含量＜60% 氧化性液体，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别1A | 爆炸性强氧化剂 | 碱抛、酸抛 | 火灾、其他爆炸 | 甲类 |
| 12 | 笑气 | 气体 | 储罐 | 管道运输 | 氧化性气体,类别1 | 助燃、具麻醉性 | 镀膜 | 火灾、中毒和窒息 | 乙类 |
| 13 | 三氯化硼 | 气体 | 储罐 | 管道运输 | 急性毒性-吸入，类别2；皮肤腐蚀刺激，类别1B；严重眼损伤/眼刺激，类别1 | 具强腐蚀性、强刺激性 | 氧化1 | 灼烫 | 乙类 |
| 14 | 硫化钠 | 液体 | 储罐 | 管道运输 | 含结晶水≥30%： 急性毒性-经皮，类别3* 皮肤腐蚀/刺激，类别1B | 腐蚀性和强烈的刺激性 | 废气处理 | 火灾、灼烫 | 戊类 |
| 15 | 亚氯酸钠 | 液体 | 储罐 | 管道运输 | 急性毒性-经口，类别3 急性毒性-经皮，类别2 急性毒性-吸入，类别2 | 氧化剂，其溶液对皮肤和器官有强烈刺激作用 | 废气处理 | 中毒和窒息、灼烫 | 甲类 |
| 16 | 柴油 | 液体 | 桶装 | 汽车运输 | 易燃液体，类别3 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险 | 发电机 | 火灾、其他爆炸 | 丙类 |
| 17 | 氢气 | / | / | / | 易燃气体，类别1 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。 | 工艺废气 | 火灾、其他爆炸 | 甲类 |
| 18 | 甲烷 | / | / | / | 易燃气体，类别1 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。 | 工艺废气 | 火灾、其他爆炸 | 甲类 |
| 19 | 乙醇 | 液体 | 储罐 | 管道运输 | 易燃液体，类别 2 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 | 酒精擦拭 | 火灾、其他爆炸 | 甲类 |

危险化学品的理化性能及危险、有害特性见表3.1-2至表3.1-16。

表3.1-2 氢氟酸

| 标识 | 中文名：氢氟酸 |  | 英文名：hydrofluoric acid |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：HF |  | 分子量：20.01 |  | CAS 号：7664－39－3 |
|  | 危规号：81016 |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：无色透明有刺激性臭味的液体。 |  |  |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶。 |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃))：－83.1(纯) | 沸点(℃)))：120(35.3％) |  | 相对密度(水＝1))：1.26(75％) |  |
|  | 临界温度(℃)))：无资料 | 临界压力(MPa))：无资料 |  | 相对密度(空气＝1)：1.27 |  |
|  | 燃烧热(KJ/mol)))：无意义 | 最小点火能(mJ)))：无资料 |  | 饱和蒸汽压(KPa)))：无资料 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 | 燃烧分解产物：氟化氢 |  |  |  |
|  | 闪点(℃)))：无意义 | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
|  | 爆炸下限(％))：无意义 | 稳定性：稳定 |  |  |  |
|  | 爆炸上限(％)))：无意义 | 最大爆炸压力(MPa)))：无意义 |  |  |  |
|  | 引燃温度(℃))：无意义 | 禁忌物：强碱、活性金属粉末、玻璃制品。 |  |  |  |
|  | 危险特性：本品不燃，但能与大多数金属反应，生成氢气而引起爆炸。遇 H 发泡剂立即燃烧。 腐蚀性极强。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。 灭火剂：雾状水、泡沫。 |  |  |  |  |
| 毒性 | LC50：1044mg/m3(大鼠吸入) |  |  |  |  |
| 对人体危 害 | 侵入途径：吸入，食入，经皮肤吸收。 健康危害：主要引起高铁血红蛋白血症。可引起溶血及肝损害。 |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗，至少 15 分钟。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗，至少 15 分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后 备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内， 回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |

表3.1-3 盐酸

| 标识 | 中文名：盐酸；氢氯酸 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：81013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Hydrochloric acid；Chlorohydric acid |  |  |  |  |  |  | UN编号：1789 |  |  |  |
|  | 分子式：HCl |  |  | 分子量：36.46 |  |  |  | CAS号：7647-01-0 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | -114.8 | 相对密度(水=1) |  |  |  | 1.20 | 相对密度(空气=1) |  |  | 1.26 |
|  | 沸点(℃) | 108.6 | 饱和蒸气压(kPa) |  |  |  |  | 30.66/21℃ |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶，溶于碱液。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：900mg/kg(兔经口)； LC50：3124ppm，1小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  | 氯化氢。 |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  | 爆炸上限(v%) |  |  |  | / |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  |  | 爆炸下限(v%) |  |  |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 戊 |  |  | 稳定性 | 稳定 |  |  | 聚合危害 | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.1-4 硝酸

| 标识 | 中文名：硝酸；硝酸氢；硝漒水 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：81002 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Nitric acid |  |  |  |  |  |  | UN编号：2031 |  |  |  |
|  | 分子式：HNO3 |  |  | 分子量：63.01 |  |  |  | CAS号：7697-37-2 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 纯品为无色透明发烟液体，有酸味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | -42 | 相对密度(水=1) |  |  |  | 1.5 | 相对密度(空气=1) |  |  | 2.17 |
|  | 沸点(℃) | 86 | 饱和蒸气压(kPa) |  |  |  |  | 4.4/20℃ |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50： LC50： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 其蒸气有刺激作用，引起粘膜和上呼吸道的刺激症状。如流泪、咽喉刺激感、呛咳、并伴有头痛、头晕、胸闷等。长期接触可引起牙齿酸蚀症，皮肤接触引起灼伤。口服硝酸，引起上消化道剧痛、烧灼伤以至形成溃疡；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以至窒息等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  | 氧化氮 |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  | 爆炸上限(v%) |  |  |  | / |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  |  | 爆炸下限(v%) |  |  |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙 |  |  | 稳定性 | 稳定 |  |  | 聚合危害 | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 还原剂、碱类、醇类、碱金属、铜、胺类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用二氧化碳、砂土、雾状水、火场周围可用的灭火介质灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.1-5 氢氧化钠溶液

| 标识 | 中文名：氢氧化钠溶液 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：82001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Sodiun hydroxide；Caustic soda |  |  |  |  |  |  | UN编号：1824 |  |
|  | 分子式：NaOH |  |  | 分子量：40.01 |  |  |  | CAS号：/ |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 白色液体。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | 318.4 | 相对密度(水=1) |  |  | 2.12 |  | 相对密度(空气=1) | / |
|  | 沸点(℃) | 1390 | 饱和蒸气压(kPa) |  |  |  |  | / |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50： LC50： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 燃烧分解物 |  | 可能产生有害的毒性烟雾。 |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  | 爆炸上限(v%) |  | / |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  |  | 爆炸下限(v%) |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 本品不会燃烧，与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于干燥清洁的仓间内，注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。雨天不宜运输。泄漏处理：隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用雾状水、砂土灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |

表3.1-6 氨气

| 特别警示 | 与空气能形成爆炸性混合物；吸入可引起中毒性肺水肿。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 常温常压下为无色气体，有强烈的刺激性气味。20℃、891kPa下即可液化，并放出大量的热。液氨在温度变化时，体积变化的系数很大。溶于水、乙醇和乙醚。分子量为17.03，熔点-77.7℃，沸点-33.5℃，气体密度0.7708g/L，相对蒸气密度(空气＝1)0.59，相对密度(水＝1)0.7(-33℃)，临界压力11.40MPa，临界温度132.5℃，饱和蒸气压1013kPa(26℃)，爆炸极限15%～30.2%(体积比)，自燃温度630℃，最大爆炸压力0.580MPa。主要用途：主要用作制冷剂及制取铵盐和氮肥。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 极易燃，能与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热引起燃烧爆炸。 【活性反应】 与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。 【健康危害】 对眼、呼吸道粘膜有强烈刺激和腐蚀作用。急性氨中毒引起眼和呼吸道刺激征状，支气管炎或支气管周围炎，肺炎，重度中毒者可发生中毒性肺水肿。高浓度氨可引起反射性呼吸和心搏停止。可致眼和皮肤灼伤。 PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):20；PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3):30。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 严加密闭，防止泄漏，工作场所提供充分的局部排风和全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 生产、使用氨气的车间及贮氨场所应设置氨气泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，应至少配备两套正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等防护器具。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。工作场所浓度超标时，操作人员应该佩戴过滤式防毒面具。可能接触液体时，应防止冻伤。 储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，设置整流装置与压力机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。重点储罐需设置紧急切断装置。 避免与氧化剂、酸类、卤素接触。生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 (1)严禁利用氨气管道做电焊接地线。严禁用铁器敲击管道与阀体，以免引起火花。 (2)在含氨气环境中作业应采用以下防护措施： ——根据不同作业环境配备相应的氨气检测仪及防护装置，并落实人员管理，使氨气检测仪及防护装置处于备用状态； ——作业环境应设立风向标； ——供气装置的空气压缩机应置于上风侧； ——进行检修和抢修作业时，应携带氨气检测仪和正压式空气呼吸器。 (3)充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。 【储存安全】 (1)储存于阴凉、通风的专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。 (2)与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。储罐远离火种、热源。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。 (3)液氨气瓶应放置在距工作场地至少5m以外的地方，并且通风良好。 (4)注意防雷、防静电，厂(车间)内的氨气储罐应按《建筑物防雷设计规范》(GB50057)的规定设置防雷、防静电设施。 【运输安全】 (1)运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 (2)槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器(火星熄灭器)必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化 碳灭火器和防爆工具；防止阳光直射。 - 车辆运输钢瓶时，瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。 - 输送氨的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；氨管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的氨管道下面，不得修建与氨管道无关的建筑物和堆放易燃物品；氨管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231)的规定。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 【灭火方法】 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上 风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式空气呼吸器的全封闭防化服。如果是液化气体泄漏，还应注意防冻伤。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。构筑围堤或挖坑收容液体泄漏物。用醋酸或其它稀酸中和。也可以喷雾状水稀释、溶解，同时构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。如果钢瓶发生泄漏，无法封堵时可浸入水中。储罐区最好设水或稀酸喷洒设施。隔离泄漏区直至气体散尽。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 隔离与疏散距离：小量泄漏，初始隔离30m，下风向疏散白天100m、夜晚200m；大量泄漏，初始隔离150m，下风向疏散白天800m、夜晚2300m。 |

表3.1-7 氧气

| 标识 | 中文名：氧[压缩的]；氧气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：22001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：oxygen，compressed |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：1072 |  |  |  |  |
|  | 分子式：O2 |  |  |  | 分子量：32.00 |  |  |  |  |  | CAS号：7782-44-7 |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | -218.8 | 相对密度(水=1) |  |  |  |  |  | 1.14 |  | 相对密度(空气=1) |  |  |  | 1.43 |
|  | 沸点(℃) | -183.1 | 饱和蒸气压(kPa) |  |  |  |  |  |  |  | 506.62/-164℃ |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇。 |  |  |  |  |  | 临界温度(℃) |  |  |  |  | -118.4 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50： LC50： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%-60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60-100kPa(相当于吸入氧浓度40%左右)的条件下可发生眼损害严重者可失明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 吸入时，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；皮肤与液体接触发生冻伤时，用大量水冲洗，不要脱掉衣服，并给予医疗护理；眼睛接触液体时，先用大量水冲洗数分钟，然后就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 助燃 |  |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  |  | 爆炸上限(v%) |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  |  |  | 爆炸下限(v%) |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本元素之一，与易燃物(如氢、乙炔等)形成有爆炸性的混合物；化学性质活泼，能与多种元素化合发出光和热，也即燃烧。当氧与油脂接触则发生反应热，此热蓄积到一定程度时就会自然；当空气中氧的浓度增加时，火焰的温度和火焰长度增加，可燃物的着火温度下降。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙 |  | 稳定性 |  |  | 稳定 |  |  |  |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。应与易燃气体、金属粉末分开存放。验收时应注意品名，注意验瓶日期，先进仓先发用。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.1-8 硫酸

| 标识 | 中文名：硫酸 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：81007 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Sulfuric acid |  |  |  |  |  |  | UN编号：1830 |  |  |  |
|  | 分子式：H2SO4 |  |  | 分子量：98.08 |  |  |  | CAS号：7664-93-9 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 纯品为无色透明油状液体，无臭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | 10.5 | 相对密度(水=1) |  |  |  | 1.83 | 相对密度(空气=1) |  |  | 3.4 |
|  | 沸点(℃) | 330 | 饱和蒸气压(kPa) |  |  |  |  | 0.13/145.8℃ |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：2140mg/kg(大鼠经口) LC50：510mg/m3 2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 对皮肤、粘膜等组织有强烈刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激征状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后瘢痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗，就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入，就医。食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐，立即就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  | 氧化硫 |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  | 爆炸上限(v%) |  |  |  | / |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  |  | 爆炸下限(v%) |  |  |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。能腐蚀绝大多数金属和塑料、橡胶及涂料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙 |  |  | 稳定性 | 稳定 |  |  | 聚合危害 | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 砂土。禁止用水。消防器具(包括SCBA)不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在低处聚集。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.1-9 硅烷

| 标识 | 中文名： | 甲硅烷；四氢化硅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名： | Silane: Silicon tetrahydride |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分子式： | SiH4 |  |  | 分子量： |  |  |  | 32.121 |  |  |
|  | CAS号： | 7803-62-5 |  |  | RTECS号： |  |  |  | VVI |  |  |
|  | UN编号： | 2203 | 危险货物编号： |  | 21050 IMDG |  | 规则页码： |  |  | 2177 |  |
| 理化性质 | 外观与性状： | 无色气体，有恶臭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途： | 用作固态电器、布漆。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点： | -185 沸点：-112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度(水=1): | 0.68/-182℃ |  |  | 相对密度(空气=1)： |  |  |  | 无资料 |  |  |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性： | 溶于苯、四氯化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 临界温度(℃): | 分解温度(℃)： | 400 |  | 临界压力(MPa)： | 无资料 |  |  | 燃烧热(kj/mol)： |  | 无资料 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 |  | 建规火险分级： |  |  |  | 甲 |  |  |  |
|  | 闪点(℃): | <-50 |  | 自燃温度(℃)： |  |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V%） | 0.8 |  | 爆炸上限(V%)： |  |  |  | 98 |  |  |  |
|  | 危险特性： | 遇明火、高热极易燃烧。暴露在空气中能自燃。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧(分解)产物； | 氧化硅、氢气； |  | 稳定性： |  |  |  | 稳定 |  |  |  |
|  | 聚合危害： | 氧化硅、氢气 |  | 禁忌物: |  |  |  | 强氧化剂、氧、碱、卤素。 |  |  |  |
|  | 灭火方法： | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别： | 第2.1类，易燃气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险货物包装标志： | 2；包装类别：Ⅰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运注意事项： | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。钢瓶温度不应超过52℃.防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。禁止撞击和震荡。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性危害 | 接触限值： | 中国MAC：未制定标准；苏联MAC：未制定标准；美国TWA:ACGIH 5ppm，6.6mg/m'：美国STEL：未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径： | 吸入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性： | LC50：9600ppm 4 小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害： | 吸入甲硅烷蒸气后，引起头痛、头晕、发热、恶心、多汗：严重者面色苍白，脉搏微弱，陷入半昏迷状态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触： | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触： | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入： | 脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入： | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼系统防护： | 空气中浓度超标时，应该佩带防毒口罩。必要时佩带自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护： | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服： | 穿工作服。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护： | 一般不需特殊防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 人员迅速撤离泄漏污染区至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给泄漏处置式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.1-10TMA (三甲基铝)

| 标识 | 中文名：三甲基铝 | 英文名：Trimethylaluminium |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子量 | 72.09 |  |  |
|  | CAS号：75-24-1 | RTECS号：BD2204000 |  |  |
|  | UN编号：3051 | 危险货物编号：42022 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色透明液体，具有强烈的霉烂气味。 |  |  |
|  | 主要用途： | 三甲基铝用作烯烃聚合催化剂、引火燃料，也用于制取直链伯醇和烯烃等，可用于金属有机化合物气相沉积 |  |  |
|  | 熔点(℃)：15 | 沸点：126 |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.84 | 相对密度(空气=1)：无资料 |  |  |
|  | 饱和蒸汽压 (kPa)： | 0.53(83℃) |  |  |
|  | 溶解性： | 溶于苯 |  |  |
|  | 临界温度(C°)： 无资料 | 临界压力(MPa)：无资料； | 燃烧热(kj/mol)：4867.8 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：自燃 | 建规火险分级：甲 |  |  |
|  | 闪点(℃):<-52 | 自燃温度(℃)：-22 |  |  |
|  | 爆炸下限：无资料 | 爆炸上限(VW)：无资料 |  |  |
|  | 爆炸危险： | 本品极度易燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 |  |  |
|  | 危险特性： | 化学反应活性很高，接触空气会冒烟自燃。对微量的氧及水分反应极软炸危险 危险特性：灵敏，易引起燃烧爆炸。与酸、卤素、醇、胺类接触发生剧烈反应。遇性 水强烈分解，放出易燃的烷烃气体。 |  |  |
|  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化铝。 |  |  | 稳定性：稳定 |
|  | 聚合危害：无危害 | 禁忌物：强氧化剂、酸类、水、空气、氧、醇类。 |  |  |
|  | 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氧化铝。 |  |  |
|  | 灭火方法： | 采用干粉、干砂、干粉灭火剂灭火。禁止用水和泡沫灭火。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别： | 第4.2类自燃物品 |  |  |
|  | 储运注意事项：储存时必须用充有惰性气体或特定的容器包装。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过25C°，相对湿度不超过75%，包装要储运 储运注意事项：求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、醇类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |
| 毒性危害 | 解除限值：中MAC:未制定标准：苏MAC:2mg/m3 |  |  |  |
|  | 侵入途径： | 吸入食入经皮吸收 |  |  |
|  | 毒性： | D50:10000毫克/立方米/15分 |  |  |
|  | 健康危害： | 有强烈刺激和腐钟作用，主要损害呼吸道和眼结膜，高浓度吸入可引起肺水肿。吸入其烟雾可致烟雾热：皮肤接触可致灼伤，产生充血水肿和起水疱，疼痛剧烈。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣者，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |
|  | 眼睛接触： | 立即捉起眼险，用人量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧， 如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
|  | 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。 |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。 |  |  |
|  | 呼吸系统防护： | 作业时，应该佩戴自吸过滤式防毒面只(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。 |  |  |
|  | 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |
|  | 防护服： | 穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。 |  |  |

表3.1-11 三氯氧磷

| 标识 | 中文名：氧氯化磷 |  | 危险货物编号：81040 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：phosphorusoxychloride |  | 编号：1810 |  |
| 理化特性 | 外观形状：无色透明发烟液体，有辛辣气 |  | 相对分子质量：153 |  |
|  | 相对密度（水=1）：1.68 相对蒸气密度（空气=1）：/ | 燃烧热(kj/mol)：一 |  | 饱和蒸气压(kpa)：5.33kpa(27.3℃) |
|  | 闪点（℃）：一 | 燃爆危险：不燃，具强腐蚀 性、强刺激性 |  | 沸点(℃):105.1； 熔点（℃)：1.2 |
|  | 爆炸极限(%v/v)：-- | 燃烧分解产物：氯化氢、氧化磷、磷烷 |  | 临界压力(Mpa)：-- 临界温度(℃):-- |
| 危险特性 | 遇水猛烈分解，产生大量的热和浓烟，甚至爆炸。对很多金属尤其是潮湿空气存在下有腐蚀性。 |  |  |  |
| 健康危害 | 本品遇水蒸气分解成磷酸与氯化氢，含磷可致磷中毒。对皮肤、粘膜危害有刺激腐蚀作用。毒性 与光气类似。急性中毒：短期内吸入大量蒸气，可引起上呼吸道刺激症状、咽喉炎、支气管炎；严重者可发生喉头水肿窒息、肺炎、肺水肿、紫组、心力衰竭。亦可发生贫血、肝脏损害、蛋白尿。口服引起消化道灼伤。眼和皮肤接触引起灼伤。长期低浓度接触可引起口、眼及呼吸道刺激症状。 |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全措施 淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸 器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。 单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 灭火方法 | 灭火剂：干粉、干燥砂土。禁止用水。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣物，用大量流动清水冲洗至少15分钟，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医 |  |  |  |
| 泄露应急处理 | 人员迅速撤离泄漏污染区至安全区，并立即隔离，严格限制出入。 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收。大量泄漏构筑围堰或挖坑收容。在专家指导下清除。 |  |  |  |
| 操作与存储 | 操作：密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员作与储存 必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面單》穿橡胶耐酸碱服。戴橡胶耐酸碱手套。避免产生烟雾。防止烟雾和蒸气释放到工作场所空气中。避免与还原剂、活性金属粉末、醇类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存：储存于阴凉、干燥 通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃.相对湿度不超过75%。包装必须密封切勿受潮。应与还原剂活性金属粉末、醇类等分开存放切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |

表3.1-12 过氧化氢(双氧水)

| 标识 | 中文名：过氧化氢［20%≤含量≤60%］；双氧水 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：51001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Hydrogen peroxide,aqueous solution(with not less than 20％ but not more than 60％ hydrogen peroxide) |  |  |  |  |  |  | UN编号：2014 |  |
|  | 分子式：H2O2 |  | 分子量：34.01 |  |  |  |  | CAS号：7722-84-1 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色透明液体，有微弱的特殊气味。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | -2(无水) |  |  | 相对密度(水=1) |  |  | 1.46(无水) |  |
|  | 沸点(℃) | 158(无水) |  |  | 饱和蒸气压(kPa) |  |  | 0.13(15.3℃) |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | /。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。长期接触本品可致接触性皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 助燃 |  | 燃烧分解物 |  |  | 氧气、水。 |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  | 爆炸上限%(v%)： |  |  | / |  |  |
|  | 自燃温度(℃) | / |  | 爆炸下限%(v%)： |  |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在pH值为3.5～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属(如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等)及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过74％的过氧化氢，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，能产生气相爆炸。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  | 稳定性 |  | 稳定 | 聚合危害 |  | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：水、雾状水、干粉、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | ①皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | ①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与易(可)燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ②运输注意事项：双氧水应添加足够的稳定剂。含量≥40% 的双氧水，运输时须经铁路局批准。双氧水限用全钢棚车按规定办理运输。试剂包装(含量＜40% )，可以按零担办理。设计的桶、罐、箱，须包装试验合格，并经铁路局批准；含量≤3%的双氧水，可按普通货物条件运输。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。公路运输时要按规定路线行驶。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.1-13 柴油

| 标识 | 中文名 | 柴油 |  | 英文名 |  | Diesel oil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | -- |  | CAS号 |  | -- |
|  | 分子量 | -- |  | 危险性类别 |  | -- |
| 理化特性 | 熔点(℃) | -18 |  | 沸点(℃) |  | 282-338 |
|  | 燃烧热(kJ/kg) | 45000 |  | 饱和蒸气压(kPa) |  | 无资料 |
|  | 主要成分 | C10-C22烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环烃与少量硫及添加剂组成的混合物。 |  |  |  |  |
|  | 相对密度 | (水=1) 0.87-0.9 (空气=1) 无资料 |  |  |  |  |
|  | 外观性状 | 稍有粘性的棕色液体。 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | -- |  |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 |  | 不能发生 |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素。 | 燃烧(分解)产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳、氧硫化物 |  |
|  | 主要用途 | 用作柴油机的燃料。 |  |  |  |  |
| 燃爆特性 | 燃烧性 | 易燃 | 建规火险分级 |  | 乙 |  |
|  | 闪点(℃) | >55 | 引燃温度(℃) |  | 257 |  |
|  | 爆炸下限(V%) | 1.5 | 爆炸上限 ( V%) |  | 4.5 |  |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 车间卫生标准 | 中国MAC(mg/m3)：未制定标准 |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |
|  | 急性毒性 | LD50：无资料 LC50：无资料 |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |
|  | 食入 | 尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |
| 包 装 | 包装类别：Ⅱ类包装 包装方法：储罐或槽罐车。 |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作，注意通风。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿一般作业防护服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |

表3.1-14 三氯化硼

| 标识 | 中文名：三氯化硼 |  |  |  | 技术说明书编码：72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：BCL3 |  | 分子量：117.19 |  | CAS号：10294-34-5 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色发烟液体或气体，有强烈臭味，易潮解。 |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | -107.3 |  | 相对密度(水=1) | 1.43 |
|  | 沸点(℃) | 12.5 |  | 饱和蒸气压(kPa) | 101.32(12.5℃) |
|  | 溶解性 | 溶于本、二硫化碳。 |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |
|  | 毒性 | LC50：12171mg/m3，1小时(大鼠吸入) |  |  |  |
|  | 健康危害 | 吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。可引起化学灼伤。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈的腐蚀作用。吸入后可因喉、支气管的痉挛、水肿，化学性肺炎、肺水肿而致死。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。慢性影响：具有神经毒性。 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃爆性 | 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |  |  |  |
|  | 危险特性 | 化学反应活性很高，遇水发生爆炸性分解。与铜及其合金有可能生成具有爆炸性的氯乙炔。遇潮气时对大多数金属有强腐蚀性，也能腐蚀玻璃等。在潮湿空气中可形成白色的腐蚀性浓厚烟雾。 |  |  |  |
|  | 有害燃烧产物 | 氯化氢、氧化硼。 |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 水、碱、醇类、碱金属、强氧化剂。 |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：砂土。禁止用水和泡沫灭火。 |  |  |  |
| 急救措施 | ①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源。若是气体，合理通风，加速扩散。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。若是液体，用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽，保护现场人员，但不要对泄漏点直接喷水。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | ①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过10℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、醇类、碱金属等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 ②操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶手套。防止气体或蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类、醇类、碱金属接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |

表3.1-15 一氧化二氮

| 标识 | 中文名：一氧化二氮［压缩的］ |  |  |  | 技术说明书编号：93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：N2O |  | 分子量：44.01 |  | CAS号：10028-97-2 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色气体，有甜味。 |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | -90.8 |  | 相对密度(水=1) | 1.23 |
|  | 沸点(℃) | -88.5 |  | 饱和蒸气压(kPa) | 506.62(-58℃) |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇、乙醚、浓硫酸。 |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |
|  | 毒性 | LC50：1068mg/m3，4小时(大鼠吸入)。 |  |  |  |
|  | 健康危害 | 作为吸入麻醉剂在医药上应用了很久，但目前已少用。吸入本品和空气的混合物，当其中氧浓度很低时可引起窒息；吸入80％本品和氧气的混合物引起深麻醉，苏醒后一般无后遗作用。 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃爆危险 | 本品助燃，具麻醉性。 |  |  |  |
|  | 危险特性 | 遇乙醚、乙烯等易燃气体能起助燃作用，可加剧火焰的燃烧。 |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强还原剂、易燃或可燃物。 |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 本品不燃。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。用雾状水保持火场中容器冷却。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |  |
| 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | ①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、还原剂分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 ②操作注意事项：密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |

表3.1－16 乙醇特性表

| 标识 | 中文名：乙醇 |  |  | 英文名：ethyl alcohol |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C2H6O |  | 分子量：46.07 |  |  | CAS 号：64－17－5 |
|  | 危规号：32061 |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：无色液体，有酒香。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：－114.1 | 沸点（℃）：78.3 |  |  | 相对密度（水＝1）：0.79 |  |
|  | 临界温度（℃）：243.1 | 临界压力（MPa）：6.38 |  |  | 相对密度（空气＝1）：1.59 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）：1365.5 | 最小点火能（mJ）： |  |  | 饱和蒸汽压（UPa）：5.33（19℃） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：12 |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：3.3 |  | 稳定性：稳定 |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：19.0 |  | 最大爆炸压力（MPa）： |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：363 |  | 禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。 |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重， 能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火 剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |
| 毒 性 | LD50 7060mg/kg（兔经口）；7430mg/kg（兔经皮）； LC50 37620mg/m3，10小时（大鼠吸入）。 |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 健康危害：本品为中枢神经抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘模刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性神经 病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼镜接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道排洪沟等限制性 空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移 至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：7 UN编号：1170 包装分类：Ⅱ 包装方法：小开口钢桶；小开口铝桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶外木板箱。 储运条件：储存在阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型， 开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过 3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。分装和搬运作业要注意个人防护，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定线路行驶。 |  |  |  |  |  |

其中氧气、一氧化二氮属助燃性气体；硅烷、氢气、甲烷属易燃、易爆气体；三甲基铝、乙醇属易燃、易爆液体；氨气属刺激性、有毒气体；氢氟酸、硫化钠、亚氯酸钠、三氯化硼属强腐蚀性液体；氢氧化钠属强碱、腐蚀性液体；硫酸、盐酸和硝酸属强酸、腐蚀性液体；三氯氧磷属刺激性、腐蚀性、有毒液体；柴油属于可燃液体。

综上所述，该项目物料存在的主要危险、有害因素为：火灾、其他爆炸、中毒和窒息、灼烫。

- 3.2 自然条件、厂址周边环境危险、有害因素辨识与分析

- 3.2.1 自然条件

(1)极端气温

该项目所在地极端最高气温为41.4℃。在高温和烈日曝晒下，密闭容器或管道的内部介质吸收热能，体积膨胀，压力会急速增大，有可能导致设备和管线破裂(特别是有压力存在的设备和管线)。该项目所在地极端最低气温为-20.8℃，冬季消防水管道、供冷管道、供液管道等若未进行保温，可能发生管道冻裂事故。

生产人员长时间处于夏季高温环境下工作，会心情烦躁、大量排汗、注意力不易集中、肌肉易疲劳、动作的准确性和协调性降低、反应迟钝，工作能力下降、易出现操作失误，并有可能发生急性中暑，还可能造成心肌肥大、高血压、消化道疾病、肾功能受损等。

(2)雨、雪

该项目所在地年平均降水量为540mm，该公司未处于洪涝地区，排水设施通畅，一般不会造成洪水、内涝灾害。

若建(构)筑物设计时未考虑积雪厚度的影响，建筑施工及选材时不符合要求或遭遇百年一遇以上大的雪灾，建构筑物可能因积雪过厚造成坍塌事故。该项目依托的建(构)筑物采用门式钢架结构，稳定性较好，一般不会因积雪过厚造成坍塌事故。

因此雨、雪对该项目影响较小。

(3)暴雨

该项目所在地多年平均降雨量为540mm，需要预防暴雨洪涝。厂区内一旦发生暴雨而疏导不及时形成内涝，生产设备、设施、建筑物可能因排水不畅，造成基础下沉，设备倾斜、损坏，从而引发事故。

(4)雷击

雷电是大自然中的静电放电现象，建筑物、构筑物、高大设备、架空管道、输电线路和变配电装备等设施及设备遭到雷电袭击时，会产生极高的电压和极大的电流，在其波及的范围内，可能造成设备或设施的毁坏，导致火灾或爆炸，并直接或间接地造成人员伤亡。若防雷设计不合理、施工不规范、接地电阻值不符合规范要求，则雷电过电压在雷电波及范围内会严重破坏建筑物及设备设施，一旦遭受雷击，就可能引起火灾、爆炸、人员伤亡事故的发生。该项目厂房为二级防雷建筑，应定期进行防雷检测，保证防雷设施有效。

(5)地震

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，作用时间比较短暂，但它对建筑物的破坏作用明显，作用范围大，威胁设备和人员的安全。

该项目所在地抗震设防烈度为8度。若该项目依托的建构筑物达不到抗震设防的相关标准设计与施工，建(构)筑物有可能受到地震的破坏，导致设备基础下沉和倾斜、设备的破坏和管道的断裂，引发其它事故。

- 3.2.2 厂址周边环境

(1)厂址选择若不符合工业布局和城市规划的要求，未遵守国家有关法律、法规要求的建设程序，项目将得不到法律法规的保护，难以正常生产经营，易造成资金浪费和财产损失。违法生产更容易发生安全事故，还可能对周边产生不可控的环境危害。该项目所在地已取得《不动产权证书》(陕(2019)高陵区不动产权第0012898号)，厂址选择符合工业布局和城市规划的要求。

(2)厂址选择若不满足与周边生产、生活设施和场所的防火间距要求，将会影响周边设施和自身的防火安全，发生火灾时可能扩大事故伤亡和财产损失。

(3)该项目周边无危险化学品生产、经营、储存单位，一般情况下，不会对该项目构成火灾、爆炸、中毒等安全威胁。

(4)该项目生产过程中使用的易燃易爆气体可能存在火灾、其他爆炸危险，会对101A电池车间短边造成火灾威胁。正常情况下，该项目不会对周边环境产生影响。

- 3.3 总平面布置及建(构)筑物的危险、有害因素辨识与分析

(1)该项目所在101A电池车间投运后单班工作时间人数拟为200人,人员较密集。如果101A电池车间改造设计未严格执行建(构)筑物耐火等级、防火间距、防雷、防静电、消防器材配置等相关要求，存在导致事故损失增加、范围扩大、抢险时间缩短等事故隐患；如果建(构)筑物内的各种通道(包括操作通道、安全通道、运输通道、检修通道等)、安全出口的数目、安全疏散距离、疏散通道以及楼梯的宽度及楼梯间的类型、门的开启方向等不符合规范要求，将无法满足事故状态下人员、物资等的疏散及运输需要。

(2)如果所在101A电池车间场地的地质基础情况、地势、方位、周围环境、安全间距不符合规范标准要求；建(构)筑物的长度、宽度、面积、耐火等级、层数等与其生产类别不相适应，不符合规范要求将对安全生产产生不利影响；如果建(构)筑物的采暖、通风、保温、朝向、采光、照明等不符合要求，可能影响作业人员健康及安全生产。

(3)如未考虑车间内三废处理的措施以及没有“清洁下水”设施，当车间内发生大量腐蚀或有毒物料泄漏而没有相应的处理措施，可能造成人员化学灼烫或中毒事故。

(4)车间内如果场地狭窄，作业及维护不方便，人员巡查以及检修期间可能存在机械伤害。

(5)若建筑物结构强度不足、建(构)筑物地基遭受人为或自然因素破坏，可能会导致地基沉降、房屋坍塌等事故的发生。腐蚀性气、液体泄漏对钢结构腐蚀造成建构筑物结构强度不足导致坍塌。

(6)若操作平台、梯子周围如未按要求设置护沿、栏杆，梯子、平台设计、选材不当，焊接不牢靠，均可能导致高处坠落事故的发生。

(7)运转设备会产生噪音，如果建筑设计的围护结构对隔声因素未予考虑，振动较大设备基础设计不当，工作环境将受到严重的噪声和振动干扰。

(8)建(构)筑物采光不够，易致作业人员碰伤摔伤；作业场所通风不良，有害气体超标易发生中毒和窒息危害；建(构)筑物防火间距不够，易致火灾蔓延扩大。

综上所述，总平面布置及建(构)筑物存在的主要危险、有害因素有：火灾、灼烫、中毒和窒息、机械伤害、坍塌、高处坠落、噪声和振动等。

- 3.4 生产过程危险、有害因素分析

依据HPBC电池生产工艺的显著性差异，将该项目的8个工艺流程，划分为3个工序阶段进行全面分析。如表3.4所示。

表3.4 生产工艺划分

| 项目阶段 | 工程名称 | 工序流程 | 原辅材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 物化腐蚀 | 制绒、正面扩散、氧化1、正面激光、碱抛、背面扩散、氧化2、背面激光、酸抛； | NaOH、HF、HCl、N2、O2、SiH4、POCl3、HNO3、H2SO4、H2O2、BCl3 |
| 第二阶段 | 镀膜 | 5、ALD+镀膜 | TMA、SiH4、H20、NH3、N2O |
| 第三阶段 | 丝网印刷 | 7、印刷烧结(丝网印刷烘干与烧结)； 8、测试分选； | Ag Al |

- 3.4.1 物化腐蚀阶段危险、有害因素分析

该项目物化腐蚀阶段负责高效单晶电池硅片的表面微观改造，包括制绒、正面扩散、氧化1、正面激光、碱抛、背面扩散、氧化2、背面激光、酸抛9个工序。主要生产设备有：制绒清洗腐蚀(制绒设备自带臭氧发生器)机、扩散炉、激光、清洗剂碱性腐蚀槽、酸性腐蚀槽，该阶段可能存在着火灾、其他爆炸、机械伤害、高处坠落、触电、物体打击、灼烫、中毒和窒息、噪声和振动等危险、有害因素。

(1)火灾、其他爆炸

碱腐蚀制绒工序中氢氧化钠与硅片反应有极少量的氢气生成，废气管道里包含极少量氢气、酸、碱气体，废气经过洗涤塔二级处理后直接排放。常温常压下，氢气是一种极易燃烧，无色透明、无臭无味的气体且爆炸极限范围大，若无妥当的收集处理任由随意逸散聚集，在遭遇明火或电火花极可能发生火灾和其他爆炸事故。

氧化2使用的三氯氧磷在高温扩散条件下会发生分解，游离的氯则形成氯气，氯气中混合体积分数为5%以上的氢气时遇强光可能会有爆炸的危险。如果厂房内通风除尘设备损坏，或不投入使用，空气中可燃气体浓度增高，遇火源发生火灾爆炸。

该工艺使用的电气设备，可能引起火灾。

①电气设备过热引起火灾

电气设备正常的发热是允许的，如果正常允许条件遭到破坏，发热量增加，温度升高，在一定条件下就可能引起火灾。导致电气设备过热的原因有短路、过载、接触不良、散热不良等。

电气系统由于电缆散热不够充分，导致电缆温度升高，致使电缆的绝缘外皮熔化，发生短路，酿成火灾。

②电火花及电弧

电火花是极间的击穿放电。电弧是大量的电火花汇集而成的。一般电火花的温度都很高，特别是电弧，温度可高达6000℃。因此，电火花不仅能引起绝缘物质的燃烧，而且可以引起金属熔化、飞溅，它是构成火灾、其他爆炸的危险火源。

③静电火花

该阶段有多种可燃气体、液体的输送设备、管道，物流在流动过程中，与设备、管道的摩擦可产生静电，如果静电接地、静电跨接等防静电措施不符合要求，设备缺乏检修和维护，人体静电防护不符合要求等，会产生静电火花。

在可能存在爆炸性气体场所，静电放电可能成为电击点火源，造成火灾及其他爆炸事故，人体因受到静电电击的刺激可能导致二次事故，如：坠落、跌倒等。

④固体火灾

该阶段部分生产工艺在洁净室中进行，洁净厂房一般呈密闭状态，门窗少，烟气热量不易向外散出，造成烟气滞留，热量剧增。厂房内工作人员较多，待烟、火侵袭时已难脱身。洁净厂房的装饰材料、电气套管、电线绝缘层很多是高分子材料，燃烧时会产生大量有毒气体。该项目洁净厂房内的仪器一般都是高精密的，产品也属高精端产品，一旦发生火灾，经济损失较大。

(2)机械伤害

该阶段在生产作业过程中使用了较多的机械设备，若现场设备机械防护主要措施不到位，活动式的设备开口未增设光栅、门联锁，设备内部未设置复位按钮等，在设备安装调试以及运行检维修过程，人员无操作等可能发生机械伤害事故。

(3)触电

触电事故是指人员触及带电体时电流对人体造成的伤害。

触电危险的分布极广，凡是用到电气设备的和有电气线路通过的场所，都是触电事故可能发生的场所。常见的引发触电事故的因素有：

电线、电气设施的绝缘或外壳损坏、设备漏电。

电气设备未进行保护接地。

配电箱、接线板及所用导线、电缆不符合要求，未使用漏电保护器。

私拉、乱接不符合要求的临时线。

作业人员使用的电动工具金属外壳不接地，使用不合格绝缘电气工具，操作时不穿绝缘鞋，不戴绝缘手套。

在电缆沟、电缆夹层或金属容器内(设备内部)工作时不使用安全电压行灯照明。

标志缺陷(如裸露带电部分附近的无警告牌或警示标识不明显，就可能导致作业人员疏忽大意，误合刀闸等，进而发生触电事故，导致人身或设备损失)。

违章作业。

(4)高处坠落

该阶段各工序使用的高大设备设施在维修、检修过程中有可能发生高处坠落事故。造成高处坠落的主要原因是：

平台、梯子设计、安装不合理，有缺陷。

作业人员没有按要求使用安全带和穿防滑性能良好的软底鞋等。

高处作业平台的安全防护设施损坏。

使用的安全保护装置不完善。

工作责任心不强，主观判断失误。

作业人员疏忽大意，疲劳过度。

高处作业安全管理不到位。

(5)物体打击

检修人员在高处进行检修作业时，如果工具或备件摆放位置不当，从高处落下，且坠落物体下有作业人员行走或停留，则也可能发生物体打击事故。

(6)灼烫

该阶段生产工序中会用到氢氧化钠、盐酸、硝酸、氢氟酸、三氯化硼等腐蚀性较强的化学品原料，人员防护或操作不当，极易发生化学腐蚀，引起人员皮肤灼烫伤害。

各种腐蚀性原料在管道输送和生产过程中，由于连接设备(如管道、法兰、接口等)安装、施工精度不高使强酸、强碱等泄漏，人员误操作或作业人员没有佩戴相应的劳动防护用品等因素，都有可能发生灼烫伤害。

输送酸、碱时操作不当或阀门泄漏，个人防护不当易发生人员的化学灼伤。

生产过程中，若操作人员未穿戴防护衣服，防护手套，眼镜等，直接与物料接触，易发生灼烫事故.

在腐蚀性物品的配液过程中可能发生化学性灼烫的事故。

(7)中毒和窒息

该阶段在生产作业过程中使用三氯氧磷等刺激性有毒、腐蚀性液体，生产过程中会产生废气，生产废气主要污染物为可能产生的氯气，如果生产场所通风不良，或废气排放不顺在厂房内聚集，发生气体泄漏，都有可能会造成作业人员中毒和窒息。

(8)噪声和振动

工艺设施在运行时产生有较大的机械噪声。以上场所若无良好的降噪和防护措施，工作人员长期暴露在强噪声环境中，有可能引起以听力损伤为主的全身性疾患。

- 3.4.2 镀膜阶段危险、有害因素分析

镀膜阶段负责高效单晶硅电池硅片通过物化腐蚀表面微观处理后的正背面镀膜钝化。涉及的主要生产设备有ALD+自动化+导片机、正镀膜、背镀膜、尾气处理设备等。该工序可能存在着火灾、其他爆炸、机械伤害、高处坠落、触电、物体打击、灼烫、中毒和窒息、电磁辐射、噪声和振动等危险、有害因素。

(1)火灾、其他爆炸

该项目镀膜钝化阶段使用的存在火灾、其他爆炸风险的危险品有：一氧化二氮、氨气、硅烷和三甲基铝。氨气与空气混合物爆炸极限为16～25%(最易引燃浓度17%)，氨和空气混合物达到上述浓度范围时遇明火会燃烧和爆炸，如有油类或其它可燃性物质存在则危险性更高。硅烷本身属于易燃易爆气体，密封使用、沉积过程中可燃气体挥发积聚，遇火源易发生火灾事故；三甲基铝(TMA)属易燃、易爆液体，如作业场所通风不良，其蒸气散发可与空气混合可形成爆炸性混合物，遇到火源可引起爆炸。

该工艺使用的电气设备，可能引起火灾。引起火灾的因素与物化腐蚀阶段一致。

(2)机械伤害

该项目镀膜阶段在生产作业过程中使用了较多的机械设备，如PECVD、ALD设备。若现场设备机械防护主要措施不到位，活动式的设备开口未增设光栅、门联锁等，在设备安装调试以及运行检维修过程，人员无操作等可能发生机械伤害事故。

(3)中毒和窒息

a)该项目镀膜阶段使用的氨气属刺激性、有毒气体，密闭不严、操作不当、人员防护不到位均易引发中毒和窒息事故；

b)未设独立的局部排风装置，有毒气体积聚，应设有毒气体报警装置；

c)输送有毒、有害气体或液体的管道、管件、阀门，其材质、连接方法等，如未进行密封、耐压等相应措施，导致管线中有毒气体泄漏；

d)有毒气体场所应设置安全警示标志；

e)作业人员工作时应按照规定穿戴防护用品；

f)应急救援设施缺失。

- 3.4.3 丝网印刷阶段危险、有害因素分析

丝网印刷阶段负责高效单晶硅电池硅片经物化腐蚀、镀膜后的网印刷烘干、烧结、光注入、点胶、测试分选。使用主要生产设备：图形化、印刷、烧结炉、光注入设备、分选机、测试仪等设备。该工序可能存在着机械伤害、高处坠落、触电、火灾、物体打击、灼烫、噪声和振动、电磁辐射等危险、有害因素。

(1)机械伤害

该项目使用激光开槽机、丝网印刷及分选机，若设备无机械防护措施或防护措施出现损坏，在设备运行及检维修过程中易发生机械伤害事故。

(2)火灾、中毒和窒息

烧结炉段，管道内若有堆积有机物残渣，可能发生的火灾危险；有机粘合剂挥发物附近通风设施出现故障导致挥发物聚集可能发生火灾以及中毒和窒息事故。

(3)灼烫

该工艺阶段将需印刷好的电池在高温下(电加热：800-900℃)快速烧结，此过程中人员防护不到位、意外接触高温电炉均可能发生灼伤。

(4)电磁辐射

太阳能电池制作成功后需用穿透性辐射仪器设备对电池进行检测，在此过程中：

①个人防护措施不到位，超剂量吸收辐射。

②设备本身的防护装置损坏。

③长时间接触辐射源；

④检测仪损坏，红外线直接照射皮肤或眼睛。

激光开槽机如因光源密闭性不好、损坏或操作不当，致使光源直射观察者皮肤或眼睛，将会造成皮肤烧伤和眼灼伤。

- 3.4.4 其他工艺工程危险、有害因素分析

(1)机械伤害

该项目工艺设备蚀刻自动上、下料等设备以及装配调试操作过程中存在一定的机械伤害危险。

动力站、废水提升泵房、空调机房等公用工程设备设施或进行设备检修时，由于设备设施安全防护装置缺损或违章作业等原因，均有可能引发机械伤害事故。

作业场地照明不良，现场杂乱可造成滑倒、碰撞、摔跌、坠落等伤害。

造成机械伤害事故的主要因素有：设备安全状况不良，如缺少安全装置或安全装置弃用、损坏、失效；设备操纵控制机构老化、损坏造成故障、失控等因素引发伤害事故。设备安装位置不当，操作空间、维修空间狭小，操作、维修人员正常活动受限，设备运动部位对操作、维修人员可能造成的挤、碾、压、绞等伤害。违章指挥、违章作业或操作失误，如混岗作业、无证操作、违章操作、野蛮操作、防护不当、意外启动机械设备，作业现场杂乱不符合安全要求等而造成的伤害事故。

(2)车辆伤害

1)若该项目工位之间工件转运因人车同道，车辆装载超载、超高、超宽，行驶超速均可能发生撞伤行人，甚至碾压行人。

2)若该项目依托的货物转运机动车驾驶员因无证驾驶、酒后驾驶、带病驾驶等均会造成交通安全事故。

3)电池车间内物品转移过程使用到转运机器人，人员行走在机器人视线盲区或机器人视觉系统故障或偏载等，转运机器人可能撞击现场工作人员。

(3)中毒和窒息

该项目在生产过程中，使用的氨气、硅烷等有害气体，及氮气等气体，若泄漏，人员处在氧浓度较低的环境中，可能造成中毒和窒息。

热扩散法使用三氯氧磷和氧气在高温扩散条件下加热，使三氯氧磷分解，游离的磷和氧进入硅片表面，而形成的氯气、过量的氧气排出，氯气属于剧毒化学品，人员暴露在过量的氯气散发环境中，吸入量达到一定程度会使人员中毒。

正面镀膜工艺需要注入氨气和硅烷气体，氨气属于高度物质，具有刺激性气味，逸出后，工作人员长时间接触会导致一定程度的中毒事故。

(4)高温灼烫

扩散炉、烘箱、烧结炉等工艺设备需要在高温环境下进行，操作人员若未正确佩戴防护用品或无防护措施等均会造成高温灼烫。

热水管路等表面温度超过50℃的高温设备、热水管路等表面，保温、隔热效果不好，操作人员若未正确佩戴防护用品或无防护措施，或者设备、管道保温厚度及结构不合格等均会造成高温灼烫。

(5)化学灼伤

在硅片腐蚀制绒、扩散等离子刻蚀等生产工艺设备区域以及各类溶剂贮存、准备区域，使用酸碱等腐蚀性化学物质，人员接触酸、碱性物质将会引起严重的化学灼伤。

生产过程中使用的硝酸、硫酸、盐酸、氢氧化钠、三氯化硼及氟化氢等均属于腐蚀性物质，对生产设备产生腐蚀易导致设备损坏，引发次生事故，且人员接触这些物质，人员皮肤均有可能造成化学灼伤。

(6)高处坠落

当对废气处理设备等各类设施相对基准面标高超过2m设备进行检查、操作或维修设备时，若防护措施不到位，可能发生高处坠落事故。

(7)电磁辐射

激光开槽机、激光SE等激光设备。如因光源密闭性不好、损坏或操作不当，致使光源直射观察者皮肤或眼睛，将会造成皮肤烧伤和眼灼伤。

(8)噪声

工艺设备、空调制冷设备、空调机房等工艺设施在运行时产生有较大的机械噪声和空气噪声。以上场所若无良好的降噪和防护措施，工作人员长期暴露在强噪声环境中，有可能引起以听力损伤为主的全身性疾患。

综上所述，该项目生产过程存在的主要危险、有害因素为：火灾、其他爆炸、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、触电、物体打击、灼烫、中毒和窒息、噪声和振动、电磁辐射等。

- 3.5 公用工程及辅助设施危险、有害因素分析

- 3.5.1 给排水及消防系统危险、有害因素分析

(1)机械伤害

若依托的给排水及消防所用水泵、电机等设备的转动部件周围未设置或设置不合格的机械防护罩、栏杆或检修时拆除未及时恢复，均可能导致机械伤害的发生。对运转中的零部件进行加油、维修等违章行为，也能造成机械伤害。

(2)触电

1)由于设备漏电、未采取必要的安全技术措施(如保护接零、漏电保护、安全电压、等电位联结等)，或安全措施失效；操作人员的操作失误，或违章作业等可能导致人员触电。

2)电力设备操作过程中如因电线老化等原因发生漏电，人员就有触电的危险。

3)电源线设置不合理，或不按规定布置线路，电缆线任意通过人行通道，当电缆破损漏电时，易造成员工触电事故。

(3)噪声

地下废水泵房、依托的给排水及消防系统所用水泵在运行时会产生噪声，可能对作业人员听力造成损害。

(4)高处坠落

车间内高处消防管道、消防及给排水电气线路等检维修过程，存在高处作业，如果不严格执行高处作业制度，可能造成高处坠落事故。

(5)灼烫

若工作人员在巡检过程未佩戴劳保防护用品，溅起的腐蚀性化学品直接接触皮肤或其他裸露部位，可能导致化学品灼烫事故。

(6)中毒和窒息

地下废水泵房属于有限空间，若工作人员进入内部检修时未办理相关作业审批手续，违规作业，可能导致进入有限空间的人员缺氧窒息。

(7)火灾

若三甲基铝间布置水消防系统，泄漏的水会与三甲基铝发生剧烈反应，生成甲烷，遇点火源会导致火灾事故。

综上所述，给排水及消防系统存在的危险、有害因素故为：机械伤害、触电、噪声、高处坠落、灼烫、中毒和窒息。

- 3.5.2 供配电系统危险、有害因素分析

- 若技改部分涉爆区域电气设备、仪表、线路以及照明设施的配置不满足易燃液体或气体泄漏形成爆炸性混合物的防护要求，防爆区设置的防雷设施未按二类防雷设计规范进行设置、工作场所内使用的电气设备、电气布线未达到防爆分区要求，可能引发火灾、其他爆炸事故。

- 技改部分防爆区内若使用一般的电气设备、不合格的防爆电气设备、选型不当的防爆电气设备、未取得国家有关机构的安全认证标志的电气设备，或发生运行故障失修的防爆电气设备以及操作不当如打开带电的电气设备进行检修等，都会产生电弧、电火花、电热或漏电等，可能引发电气事故，若遇到燃烧、爆炸性混合物，就会引起火灾、其他爆炸事故。

- 技改部分防爆区内可能产生静电危险的电气、设备、管线、设施等，若没有采取有效的接地消除静电措施，积累的静电发生放电遇到易燃物料就会引起火灾、其他爆炸事故。

- 该项目生产中的电气设备、电气线路及电气仪表遇到腐蚀性气体会受到损伤，引起设备、线路及电气仪表绝缘性下降，可能导致漏电或设备带电，甚至产生火花。这样，就很可能造成人员触电，甚至引发火灾、爆炸事故。

- 若电气线路设计、施工不当或临时拉接电线等各种原因而引起线路超载则会导致线路过热引起短路；若导体间的连接不良就会引起发热起火，有可能导致火灾事故的发生。

- 正常工作时可能产生高温或电火花的电气设备如果位置布置不当，其高温或电火花也可引燃旁边可燃物而起火，甚至引发火灾、其他爆炸事故。

- 防静电、防雷击等电气连接措施不可靠，电气仪表使用不当等，都会给企业安全生产造成隐患。

- 各类仪器、仪表如未按有关规定进行校验，会造成温度、压力等工艺控制参数显示不正常，可能导致事故的发生。

- 高处电气线路检维修过程，存在高处作业，如果不严格执行高处作业制度，可能造成高处坠落事故。

- 若消防供电不满足二级负荷，火灾发生时消防系统无法正常工作，将会导致火灾事故扩大化，造成较大的经济损失。

综上所述，供配电系统存在的危险、有害因素有：火灾、其他爆炸、触电、其他伤害、高处坠落。

- 3.5.3 通风空调、废气处理、动力供应系统危险、有害因素分析

(1)送风、回风管道穿过防火分区未设置防火阀或设置的防火阀不符合规范要求，一旦一个防火分区内发生火灾，高温烟气将沿风管迅速蔓延至相邻的防火区域，导致火灾事故扩大化。

(2)废气处理装置用于对硅烷等爆炸性气体进行无害化处理，爆炸性气体一旦泄漏，易发生燃爆，造成局部火灾，可造成财产损失；活性炭吸附有机废气，遇点火源可能发生火灾，并造成财产损失；通风系统是生产车间的生命线，其排风系统中输送大量易燃易爆、有毒有害的生产废气，包括硅烷、氨气、有机废气等，一旦发生火灾，可引发整个车间火灾，发生灾难性事故，造成重大人员伤亡和财产巨大损失；若废气处理使用的亚氯酸钠溶液发生泄漏，工作人员吸入或者皮肤接触可能造成人员中毒和窒息，以及灼烫事故。

(3)若冷水站设备或者管道保冷材料使用可燃或易燃材料包裹，则可能产生静电积聚或由于电器热量导致火灾产生。

(4)冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、废气处理风机转动部位没有安装防护罩或安装的防护罩存在缺陷、防护罩因检修拆除没有及时恢复，有可能发生机械伤害。

(5)若109化学品库、107特气房一、108特气房二新增的化学品与原有的化学品不相容，互为禁忌物时，可能发生燃爆事故。

综上所述，通风空调、废气处理、动力供应系统存在的危险、有害因素有：火灾、其他爆炸、机械伤害、中毒和窒息。

- 3.6 检修作业危险、有害因素辨识与分析

该项目可能涉及的检修作业包括高处作业、有限空间作业及其他作业。

- 3.6.1 高处作业

该项目高处作业有车间顶部照明、空调、动力管道等设施检修。高处作业存在的主要危险、有害因素为高处坠落和物体打击等。原因有：

(1)高空作业未系安全带；

(2)高空作业安全防护设施(防护栏杆)不符合要求；

(3)高空作业搭设的架子不牢固或架子工未经培训，无证上岗；

(4)选择了不够安全的作业方式；

(5)因承载超重而使结构损坏；

(6)因为不平衡造成的结构失效；

(7)登高作业未办理登高作业证。

- 3.6.2 有限空间作业

该项目涉及的受限空间主要为地下废水泵房内部清理、设备内部检维修等。有限空间作业主要危险因素有：中毒和窒息、物体打击、高处坠落、机械伤害、触电等。

(1)中毒和窒息

进入有限空间内维修时，易发生中毒和窒息事故的原因如下：进入有限空间内作业未办理作业许可证；作业未设专人监护；作业安全设施配置不足；违章指挥、违章作业。

(2)物体打击

有限空间入口处往往设有作业平台，作业人员在作业过程中，由于其安全意识不强，监护人监护不到位，在传递工具或打开井盖、水池人孔等过程中发生物体打击伤害。

(3)高处坠落、机械伤害

有限空间内作业条件比较复杂，在作业过程中由于作业人员的误操作、安全附件不齐全以及风力、高温等环境因素的影响，极易造成高处坠落、机械伤害等事故。

(4)触电

作业人员进入生产线设备内部检维修或其他有限空间作业，往往需要进行焊接补漏等工作，在使用电气工器具作业过程中，由于空间内空气湿度大电源线漏电、未使用漏电保护器或漏电保护器选型不当以及焊把线绝缘损坏等，造成作业人员触电伤害。

- 3.6.3 其他作业

(1)转动设备在检修时未停止运转，极易发生卷入造成机械伤害事故。

(2)检修作业未按规定使用防护用品和检修工具，或操作不当等原因，易发生噪声与振动等危险。

- (3)进入施工或检修作业现场的人员未按规定佩戴安全帽，可能因高处物体坠落等原因发生物体打击等事故。

综上所述，检修作业存在的主要危险因素为：触电、高处坠落、中毒和窒息、物体打击、机械伤害。

- 3.7 安全管理分析

据统计，生产企业事故中，由于违反安全操作规程和劳动纪律及工艺纪律造成事故的机率较大，可见，安全管理在企业中的地位是至关重要的，安全管理制度的不完善和执行不到位都可能引起诸多事故的发生。安全管理的危险有害因素分析如下：

(1)若未落实企业安全生产责任制和目标管理模式，安全生产责任到岗情况，未配备专职安全管理人员和各专业施工技术人员，关键重点防范工序未进行检查监督检验等，容易给事故发生提供条件。

(2)若企业主要负责人及安全管理人员若未经安全知识培训，不具备相应的安全管理知识和能力，不能保证安全生产。

(3)若电工作业等特种作业人员若未经有关业务主管部门定期培训并考核合格，容易发生触电等事故。

(4)若作业人员未经三级教育培训，并考核合格后上岗，不具备相应的安全操作知识，可能因操作失误，安全意识不强等原因发生事故。

(5)若安全管理制度、安全生产责任制度、安全技术操作规程制定的不完善或制度完善但执行不到位有章不遵，也易发生事故。

(6)若破坏防雷防静电接地系统或堵塞、占用消防通道等，可能导致火灾事故的发生及扩大。

(7)若事故应急预案制定不完善或未经演练，一旦发生火灾等事故时，应急处理不及时容易扩大事故，引起重大人员伤亡和财产损失。

(8)若企业安全检查不到位，存在的隐患不能及时发现和整改，可能造成事故。

(9)若有危险的作业场所没有设置醒目的安全标志、防护设施，容易造成窒息、触电等意外伤害。

综上所述：安全管理可能存在的主要危险、有害因素为：机械伤害、火灾、触电、中毒和窒息等。

- 3.8 施工过程危险、有害因素分析

(1)火灾、其他爆炸

1)施工过程中的焊接作业时如没有对动火周围易燃物进行清理；或者在爆炸危险区域内进行动火；电焊、气焊工具不符合质量标准，氧气瓶、乙炔瓶动火作业时其间距不符合安全要求。气瓶靠近热源、倒置、卧放或用尽，安全附件不齐全或不可靠，安全距离不够等，这些都有可能产生火灾、爆炸事故。

2)若乙炔气瓶发生泄漏，与空气或氧气达到爆炸极限，遇点火源可发生火灾、爆炸。

3)气瓶如果安全帽、防震胶圈、防倒链等安全附件不全、损坏、不符合规定，在搬运、使用过程中，有可能撞击使气瓶破裂或者瓶阀损坏引起气体泄漏。如果发生氧气泄漏遇可燃物质极易引发火灾，若乙炔泄漏遇火源则将发生火灾爆炸事故。

4)盛装氧气的气瓶，瓶体或瓶阀上粘有油脂或其它可燃物，一旦氧气发生泄漏，遇明火或火花，将会发生火灾乃至爆炸。

5)易燃易爆气体管道、助燃气体管道拆除时未妥善处理内部气体，直接切割拆除过程可能导致管道内气体发生火灾、其他爆炸事故。

(2)容器爆炸

1)施工现场焊接作业使用的氧气、乙炔、空压机、储气罐等，如果不是有资质的生产厂家制造或者使用者操作不当，均会造成容器发生爆炸。

2)氧气瓶、乙炔瓶受外力破坏或长期服役未经检验可能发生容器爆炸。

3)压力表、安全阀等安全附件失效，在容器内压升高时未能及时泄压，导致容器超压运行等。

(3)灼烫

施工现场焊接作业，若未按规定使用人体防护用品，施工人员操作不当等原因，可能发生高温气焊火焰灼烫事故。

腐蚀性液体化学品管道拆除时未妥善处理内部液体，拆除过程人体直接接触泄漏的化学品会发生化学品灼烫事故。

(4)触电

1)施工现场，使用大量移动电气设备，若电气设备未采取保护措施(电机保护接零或保护接地)，电气漏电易造成人员触电。

2)作业现场电源线设置不合理，或不按规定布置线路，电缆线任意通过厂区内施工通道或疏散通道，当电缆破损漏电时，易造成员工触电事故。

(5)机械伤害

施工过程中使用的机械转动设备，由于设备制造质量或安装不符合要求，或设计与安装本身存在缺陷，缺乏安全防护装置，人为的违章指挥、违章操作及设备维修不及时、在非正常状态下工作等原因，均可能发生机械伤害事故。

(6)物体打击

高处悬挂物体坠落，或高处作业工具坠落，打击人体；施工过程中使用工具不当、违章操作等原因，零件飞出打击人体；均可发生物体打击事故。

(7)起重伤害

大型设备安装施工过程中，使用的起重机械若未定期检测合格，安全设施不完善，作业人员无特种作业操作证、操作不当等原因，均可能发生起重伤害事故。

(8)高处坠落

施工过程的高空作业时，若未系安全带、高空作业安全防护设施不符合要求、高空作业搭设的架子不牢固、选择了不够安全的作业方式、登高作业未办理登高作业证等原因，均可能发生人员高处坠落。

项目墙体更换过程施工作业的过程中，人员登高作业容易发生高出坠落事故。

(9)车辆伤害

施工过程中，原材料运输、设备安装等过程，缺少安全警示标志、车辆在厂内违章作业等原因可能发生车辆伤害事故。

(10)噪声

大型施工机械作业过程中，存在噪声危害。

综上所述，施工过程中存在的主要危险有害因素有：火灾、其他爆炸、机械伤害、容器爆炸、灼烫、起重伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、噪声等。

- 3.9 主要危险、有害因素汇总

该项目主要危险有害因素分析结果汇总详见表3.9。

表3.9 该项目主要危险有害因素分析结果汇总表

| 场所、作业 危险、有害因素 |  | 物质的危害因素 | 总平面布置及建(构)筑物 | 生产过程 |  |  |  | 公用工程及辅助设施 |  |  | 检修作业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 物化腐蚀 | 镀膜 | 丝网印刷 | 其他工艺 | 供配电 | 给排水及消防 | 通风空调、废气处理、动力 |  |
| 危险因素 | 火灾 | △ | △ | △ | △ | △ | － | △ | △ | △ | － |
|  | 其他爆炸 | △ | － | △ | △ | － | － | △ | － | △ | － |
|  | 容器爆炸 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | 机械伤害 | － | △ | △ | △ | △ | △ | － | △ | △ | △ |
|  | 物体打击 | － | － | △ | △ | △ | － | － | － | － | △ |
|  | 触电 | － | － | △ | △ | △ | － | △ | △ | － | △ |
|  | 车辆伤害 | － | － | － | － | － | △ | － | － | － | － |
|  | 坍塌 | － | △ | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | 高处坠落 | － | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | － | △ |
|  | 灼烫 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | － | △ | － | － |
|  | 中毒和窒息 | △ | △ | △ | △ | － | △ | － | △ | △ | △ |
| 有害因素 | 噪声与振动 | － | △ | △ | △ | △ | △ | － | △ | － | － |
|  | 电磁辐射 | － | － | － | △ | △ | △ | － | － | － | － |

注：△：表示存在危险有害因素，－：表示不存在危险有害因素。

通过危险有害因素的分析可知：该项目的主要危险因素为：火灾、其他爆炸、容器爆炸、机械伤害、物体打击、触电、车辆伤害、坍塌、高处坠落、灼烫、中毒和窒息，有害因素为：噪声与振动、电磁辐射。

- 3.10 重大危险源辨识

- 3.10.1 辨识依据

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，重大危险源的辨识指标规定：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。危险化学品重大危险源可分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物)为界限划分为独立的单元。

单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1)生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2)生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：

S=q1/Q1＋q2/Q2＋……＋qn/Qn≥1

式中：S……：辨识指标

q1、q2、……qn：每种危险化学品的实际存在量，t。

Q1、Q2、……Qn：与每种危险化学品相对应的临界量，t。

危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。

对于危险化学品混合物，如果混合物与其纯物质属于相同危险类别，则视混合物为纯物质，按混合物整体进行计算，如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别，则应按新危险类别考虑其临界量。

- 3.10.2 辨识过程及结果

该项目所使用的主要原料主要为有单晶硅片，辅料中危化品主要有：氧[压缩的]、硅烷、氢氟酸、氨气、双氧水、盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠、三氯氧磷、甲醇、乙醇、三甲基铝、柴油、硫化钠、亚氯酸钠、氮气[压缩的]。

该项目使用的危险化学品中氧[压缩的]、硅烷、氢氟酸、氨气、双氧水、硝酸、三氯氧磷、甲醇、乙醇、三甲基铝、三氯化硼、一氧化二氮、亚氯酸钠、柴油属于危险化学品重大危险源辨识范围内的物质，101A电池车间生产使用的氧[压缩的]、硅烷、氢氟酸、氨气、双氧水、硝酸、甲醇、一氧化二氮通过管道送到工艺设备处，车间内不储存；依托厂区内原有库房进行储存。101A电池车间储存的属于危险化学品重大危险源辨识范围内的物质有三甲基铝、柴油、亚氯酸钠、三氯化硼、乙醇。三甲基铝、柴油、亚氯酸钠、三氯化硼、乙醇重大危险源辨识情况见表3.10.2-1所示；原有库房储存的危险化学品重大危险源辨识情况见表3.10.2-2所示。

表3.10.2-1 101A车间重大危险源辨识表

| 贮存地点 | 物质名称 | 储存单元q1(t) | 临界量Q(t) | q/Q | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101A长边TMA间 | 三甲基铝 | 0.6 | 50 | 0.012 | 否 |
| 101A短边TMA间 | 三氯化硼 | 0.6 | 50 | 0.012 | 否 |
| 101A长边柴油发电机房储油间 | 柴油 | 0.87(1m³) | 500 | 0.0017 | 否 |
| 101A屋面 | 亚氯酸钠溶液 | 22 | 50 | 0.44 | 否 |
| 101A车间防爆柜 | 乙醇 | 0.195 | 500 | 0.00039 | 否 |
| 101车间辅房 | 氢氟酸 | 93.6t(80m³) | 50 | S=q1/Q1＋q2/Q2＋……＋qn/Qn=2.6696 | 是 |
|  | 氢氧化钠 | 45.76t(80m³) | 100 |  |  |
|  | 盐酸 | 34t(80m³) | 100 |  |  |
| 氮气纯化间 | 氢气 | 0.000014384t (160L) | 5 | 0.0000001798 | 否 |

由表3.10.2-1可知，该项目101车间辅房储存的危险化学品构成危险化学品重大危险源。101集中供液间氢氟酸在陕西隆基乐叶光伏科技有限公司年产5GW单晶电池项目(一期)安全设施竣工验收中已构成危险化学品四级重大危险源，此次技改集中供液间氢氟酸依托原有，重大危险源分级不发生变化；车间内特气系统均为独立的系统，因此以单独的单元进行划分计算，不构成重大危险源。

表3.10.2-2 原有库房储存的危险化学品重大危险源辨识表

| 贮存地点 | 物质名称 | 储存单元q1(t) | 临界量Q(t) | S=q1/Q1＋q2/Q2＋……＋qn/Qn | 是否构成重大危险源 | 备注 | 重大危险源等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 技改前 | 技改后 |
| 109化学品库 | 氢氟酸 | 5.65 | 50 | 0.113+ 0.564+ 0.44165+ 0.0012544+ 0.01544=1.1353 | 是 | 原有 | 未构成重大危险源 | 构成重大危险源(经辨识后为四级) |
|  | 硝酸 | 112.8 | 200 |  |  | 原有 |  |  |
|  | 过氧化氢 | 88.33 | 200 |  |  | 原有一个储罐基础上此次新增一个40立方储罐 |  |  |
|  | 乙醇 | 0.6272 | 500 |  |  | 原有 |  |  |
|  | 三氯氧磷 | 7.72 | 500 |  |  | 原有 |  |  |
| 107特气房一 | 氨气 | 33.867 | 10 | 3.9027 | 是 | 原有 | 三级 | 三级 |
|  | 笑气 | 25.8 | 50 |  | 否 | 此次新增3个储罐 |  |  |
| 贮存地点 | 物质名称 | 储存单元q1(t) | 临界量Q(t) | q/Q | 是否构成重大危险源 | 备注 | 合并单元格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 技改前 | 技改后 |
| 107特气房二 | 硅烷 | 16.8 | 10 | 1.68 | 是 | 此次新增一个硅烷储罐 | 四级 | 四级 |

由表3.10.2-2可知，氨气笑气站和硅烷站储存物质构成了重大危险源，硅烷站新增一个硅烷槽车后构成重大危险源，但重大危险源分级未发生变化。陕西隆基乐叶光伏科技有限公司氨气站、硅烷站、101车间辅房氢氟酸已进行了重大危险源安全评估，《陕西隆基乐叶光伏科技有限公司危险化学品重大危险源评估报告》评估结论为：陕西隆基乐叶光伏科技有限公司危险化学品重大危险源安全管理、安全技术、安全监控措施，符合国家现行有关法律、法规和技术标准的要求，危险化学品重大危险源目前处于可控状态。

109化学品库在增加一个过氧化氢储罐后新增一个四级重大危险源。

- 3.10.3危险化学品重大危险源分级

a)分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在(在线)量与其在《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)中规定的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

b)R的计算方法

R=αβ1q1Q1+β2q2Q2+⋅+βnqnQn

式中：

q1,q2,…,qn—每种危险化学品实际存在(在线)量(单位：吨)；

Q1,Q2,…,Qn—与各危险化学品相对应的临界量(单位：吨)；

β1，β2…,βn—与各危险化学品相对应的校正系数；

α—该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

c)校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，见表1和表2：

表3.10.3-1 校正系数β取值表

| 危险化学品类别 | 毒性气体 | 爆炸品 | 易燃气体 | 其他类危险化学品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 见表2 | 2 | 1.5 | 1 |

注：危险化学品类别依据《危险货物品名表》中分类标准确定。

表3.10.3-2 常见毒性气体校正系数β值取值表

| 毒性气体名称 | 一氧 化碳 | 二氧 化硫 | 氨 | 环氧 乙烷 | 氯化氢 | 溴甲烷 | 氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 毒性气体名称 | 硫化氢 | 氟化氢 | 二氧 化氮 | 氰化氢 | 碳酰氯 | 磷化氢 | 异氰酸甲酯 |
| β | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |

注：未在表2中列出的有毒气体可按β=2取值，剧毒气体可按β=4取值。

d)校正系数α的取值

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见表3：

表3.10.3-3 校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

e)分级标准

根据计算出来的R值，按表4确定危险化学品重大危险源的级别。

表3.10.3-4 危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

| 危险化学品重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

- 3.10.4重大危险源分级结果

陕西隆基乐叶光伏科技有限公司厂区周围白天活动人员主要为相邻企业内作业人员、公路运输车辆、路上行人；而深夜活动人员主要为周边居民企业工人和路上行人。厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量大于100人，故α取2。

校正系数β的取值依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)表3、表4确定。

按照重大危险源的分级指标计算公式，对已辨识出的新增的109化学品库危险化学品重大危险源进行分级，计算过程及结果如下：

表3.10.4 重大危险源分级表

| 序号 | 重大危险源单元 | 物质名称 | β取值 | α取值 | R=a（β1q1/Q1+β2q2/Q2+βnqn/Qn) | 重大危险源级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学品库 | 氢氟酸 | 氢氟酸属于急性毒性液体，β取1。 | 2.0 | R=2.0×(1.0×5.65/50)+2.0×(1.0×112.8/200)+2.0×(1.0×88.33/200)+2.0×(1.0×0.6272/500)+2.0×(1.0×7.72/500) ≈2.27 | 四级 |
| 2 |  | 硝酸 | 硝酸属于氧化性液体，β取1。 | 2.0 |  |  |
| 3 |  | 过氧化氢 | 过氧化氢属于氧化性液体，β取1。 | 2.0 |  |  |
| 4 |  | 乙醇 | 乙醇属于易燃液体，β取1。 | 2.0 |  |  |
| 5 |  | 三氯氧磷 | 三氯氧磷属于急性毒性液体，β取1。 | 2.0 |  |  |

- 3.11 事故案例

案例一：深圳市宝安区电子厂特大火灾事故

一、事故概况

1999年6月12日17时10分，深圳市宝安区沙井镇上星村第三工业区智茂电子厂发生火灾，造成16人死亡，59人受伤(今年以来死伤人数最多的火灾事故)以及四层楼房的厂房(建筑面积4450平方米)全部烧毁的特大火灾事故。

二、事故原因

事故经过与抢救过程。6月25日下午５时10分，智茂电子厂发生火灾，大火从一楼烧起，浓烟与大火顺着楼梯迅速往上蔓延。当时厂房内共有员工166名，由于该厂房窗户都被钢筋封住，又只有一个出口，其他出口包括通往楼顶的出口被封住。给员工疏散造成极大的困难，一部分员工被困在四楼。5分钟后沙井消防中队赶到现场灭火、救人。整个抢险过程中调动120名消防队员、25辆消防车，从厂房四层救出58人。大火于18：30时左右被扑灭。这起事故造成16名员工在四楼楼道处窒息死亡，其中12名女工。死亡人员中四川、贵州各四名，江苏、湖南各两名，广西、山东、湖北和甘肃各一名。年纪最小的16岁，最大的30岁。

经查，智茂电子厂是1998年3月以私人名字注册的企业，使用沙井镇税务所和工会集资建造在上星村土地上的四层楼房作为厂房。该厂房于96年8月已租给台商投资的一家来料加工电扇厂，租期10年。台资电扇厂为了内销，又以月薪5000元的工资聘请当地人注册为智茂电子厂。但智茂电子厂与台资电扇厂是一套人马，两块牌子。

事故原因分析。事故调查组对现场勘察和调查询问等情况进行汇总研究。首先确定起火部位和起火点在一楼库房内，经过排除法，确定事故直接原因是日光灯从房顶脱落后掉在包装纸箱上，镇流器发热引燃纸箱导致火灾。

事故的管理原因。智茂电子厂在建厂期间对楼房进行装修和封堵门窗，均未报消防部门审核验收。该厂房一层、二层为库房，三层、四层为生产车间，属于典型的“二合一”厂房。所有窗户均安装防盗网(钢筋)，通往楼顶的大门被锁死，火灾发生后，员工逃生困难；消防栓没有水压，火灾发生后无法扑救；全体员工未经过安全培训；厂内无安全生产规章制度；更加恶劣的是，火灾发生后该厂管理人员各自逃生，没组织员工疏散；政府专业主管部门很少对该厂进行检查等问题是此次事故造成人员伤亡和事故扩大的管理原因。当地公安部门已对法定代表人、厂长、副经理等四人进行拘留审查。

案例2：触电伤人事故

一、事故经过

8月20日8:00，服务一队队长周某安排汪某把通向办公室的电缆重新整理吊挂，叮嘱作业时要停电，不能出事故。由于上午未借到梯子，下午汪某、王某2人到供电调度借来梯子，约15:30开始工作，汪某上到距地5m高的铝合金梯上，在没有停电的情况下准备剪断私拉乱扯的电缆线，该队工人赵某、王某在下边扶梯子，汪某在剪电缆线时，由于钳子把绝缘胶已破，加之铝合金梯子腿绝缘皮子磨损，起不到绝缘作用，汪某触电从梯子上摔下来，撞伤头部，送医院抢救无效，于15:42死亡。

二、事故原因

1.直接原因：

(1)伤者汪某在没有采取任何安全保护措施的情况下，违章剪电缆线，安全意识淡薄，是造成这起事故的直接原因。

2.主要原因：

(1)职工赵某、王某安全互保不力，在汪某违章剪电缆线时没有制止，是造成这起事故的主要原因。

(2)服务一队安全管理不到位，值班干部工作安排不具体、不明确，违章指挥，是这起事故的主要原因。

三、防范措施

1.认真吸取事故教训，加强职工专业培训和安全技术教育，严禁无证上岗。

2.严格落实各岗位安全生产责任制，定期组织学习专业知识和操作规定，确保安全生产。

3.转变干部作风，提高管理水平，严禁违章指挥，安排工作必须明确安全负责人和安全施工措施，坚决做到不安全不生产。

四、启示

无安全意识、无安全措施、无安全行为在干部职工中还有相当的市场，总是心存侥幸，发生事故后追悔莫及。

# 4 综合分析单元的划分和综合分析方法的选择

## 4.1 综合分析单元划分

### 4.1.1 综合分析单元划分的理由说明

综合分析单元的划分应综合考虑各方面因素，本次综合分析主要根据综合分析单元的划分原则，并综合考虑安全生产条件和设施综合分析的目的及该项目的实际情况划分综合分析单元。划分过程如下：

综合分析单元的划分一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险、有害因素的类别、分布有机结合进行划分，还可以按综合分析的需要将一个综合分析单元再划分成若干子综合分析单元或更细致的单元。

常用的划分原则有：

1)以危险、有害因素的类别为主划分

①对工艺方案、总体布置及自然条件、社会环境对系统的影响等方面的分析和评价，可将整个系统作为一个评价单元；

②将具有共性危险、有害因素的场所和装置划为一个单元。

2)以装置和物质的特性划分

①按装置工艺功能划分；

②按布置的相对独立性划分；

③按工艺条件划分；

④按储存、处理危险物质的潜在化学能、毒性和危险物质的数量划分评价单元。

3)根据以往事故资料，将发生事故能导致停产、波及范围大、造成巨大损失和伤害的关键设备作为一个综合分析单元，将危险性大且资金密度大的区域作为一个综合分析单元，将危险、有害因素特别大的区域、装置作为一个综合分析单元，将具有类似危险性潜能的单元合并为一个大分析单元。

### 4.1.2 综合分析单元划分的结果

根据建设项目的实际情况和安全生产条件和设施综合分析的需要，划分为五个综合分析单元：

第一综合分析单元：选址与周边环境单元

第二综合分析单元：总平面布置及建(构)筑物单元

第三综合分析单元：生产工艺过程单元

第四综合分析单元：公用工程及辅助设施单元(包括供配电系统子单元、给排水及消防系统子单元、通风空调、废气处理、动力供应系统子单元)

第五综合分析单元：安全管理单元

## 4.2 综合分析方法的选择

### 4.2.1 综合分析方法的选择及介绍

#### 4.2.1.1 综合分析方法的选择

根据该项目的特点，本次综合分析确定采用的综合分析方法为：

(1)安全检查表法

(2)预先危险性分析法

(3)因果关系图

#### 4.2.1.2 综合分析方法的介绍

(1)安全检查表法

安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法。目前，安全检查表在我国不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对各检查项目给予量化，用于进行系统安全评价。

安全检查表的优点：

1)能够事先有充足的时间编制和讨论检查表。这样可以做到系统化、完整化、不漏掉任何可能导致危险的关键因素，可以克服目的性不明确，走过场的安全检查方法，起到提高检查质量的效果。

2)安全检查表用提问方式，给人的印象深刻，有问就有答，能使人知道如何做才是正确的，因而可起到安全教育的作用。

3)可以和生产责任制相结合，由于不同检查对象有不同的检查表，易于分清责任，检查表还可以注明对改进措施的要求，隔一段时间可以重新检查改进。

4)安全检查表简明易懂，容易掌握，既适合我国现阶段使用，又可以为进一步使用更先进的安全系统工程方法，进行事故预测和安全评价。

(2)预先危险分析

预先危险分析又称初步危险分析，是对系统存在的危险因素(类别、分布)、出现条件和可能导致的后果进行宏观、概率分析的系统安全分析方法，属定性评价，即分析、确定系统存在的危险、危害因素及其事故造成的原因事件、事故情况、结果、危险等级和采取的措施。其目的是发现系统的潜在危险因素，进而确定系统的危险等级，并提出相应的防范措施。它的特点是适合各阶段的安全分析。

在分析系统危险性时，为了衡量危险性的大小及其对系统破坏程度，将各类危险性划分为4个等级，见表4.2.1。

表4.2.1 危险性等级划分表

| 危险等级 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅳ级 | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |
| Ⅲ级 | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅱ级 | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅰ级 | 安全的 | 不会造成人员伤亡和系统破坏 |

该项目生产装置进行预先危险分析，采取的步骤：

1)搜集工艺过程、操作条件、周围环境等资料，同时搜集类似事故案例；

2)分析有害因素和触发事件，推测可能导致的事故类型和危险程度；

3)确定危险、有害因素后果的危险等级；

4)制定相应的安全措施。

(3)因果关系图

因果关系图也称鱼刺图，它是利用“头脑风暴法”，集思广益，寻找影响质量、时间、成本等问题的潜在因素，然后用图形的形式来表示的一种方法，它能帮助我们集中注意力搜寻产生问题的根源，并为收集数据指出方向。

画因果图的方法如下：我们在一条直线(也称为脊)的右端写上所要分析的问题，在该直线的两旁画上与该直线成60°夹角的直线(称为大枝)，在其端点标上造成问题的大因，再在这些直线上画若干条水平线(称为中枝)，在线的端点写出中因，还可以对这些中枝上的原因进一步分析，提出小原因，如此便形成了一张因果图。因果图有三个显著基本特征：

1)是对所观察的效应或考察的现象有影响的原因的直观表示；

2)这些可能的原因的内在关系被清晰地显示出来；

3)内在关系一般是定性的和假定的。

因此在构造因果图时最重要的考虑是要清晰理解因果关系。同时还要考虑所有可能的原因。一般可以从人、机(设备)、料(原料)、法(方法)、环(环境)及测量等多个方面去寻找。在一个具体的问题中，不一定每一个方面的原因都要具备。

### 4.2.2 采用综合分析方法的理由说明

(1)根据划分的评价单元，对各个评价单元采用安全检查表，对各评价单元是否符合相关的国家法律、法规、标准、规章、规范进行检查，并依据检查的符合情况，提出补充的安全对策措施。

(2)运用预先危险性分析法对运营期、公用工程及辅助设施单元，建设期进行分析，确定系统存在的危险、危害因素及其事故造成的原因事件、事故情况、结果、危险等级和采取的措施。其目的是发现系统的潜在危险因素，进而确定系统的危险等级，并提出相应的防范措施。

(3)采用因果关系图对安全管理单元进行分析，阐明管理缺陷与各种引发事故的关系。

## 4.3 综合分析单元和综合分析方法对应关系

综合分析单元和综合分析方法的对应关系见表4.3。

表4.3 综合分析单元和综合分析方法对应表

| 序号 | 综合分析单元 |  | 选用的综合分析方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址与周边环境单元 |  | 安全检查表 |
| 2 | 总平面布置及建(构)筑物单元 |  | 安全检查表 |
| 3 | 生产工艺过程单元 |  | 预先危险性分析 |
| 4 | 公用工程及辅助设施单元 | 供配电系统子单元 | 预先危险性分析 |
|  |  | 给排水及消防系统子单元 | 预先危险性分析 |
|  |  | 通风空调、废气处理、动力供应系统子单元 | 预先危险性分析 |
| 5 | 安全管理单元 |  | 因果关系图 |

# 5 定性、定量分析

## 5.1 选址与周边环境单元

本单元依据《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)、《硅太阳能电池工厂设计规范》(GB50704-2011)、《电子工业洁净厂房设计规范》(GB50472-2008)、《电子工业职业安全卫生设计规范》(GB50523-2010)和《建筑设计防火规范》[2018年版](GB50016-2014)，对该项目选址与周边环境进行分析，详见表5.1。

表5.1 选址与周边环境安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0.1厂址选择应符合国家的工业布局、城乡总体规划及土地利用总体的要求。 3.1.1硅太阳能电池工厂位置选择,应结合地区中远期规划，并根据当地经济技术条件综合比较后确定。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第3.0.1条 《硅太阳能电池工厂设计规范》(GB 50704-2011)第3.1.1条 | 该公司租赁的厂房及所在地取得了《不动产权证书》(陕(2019)高陵区不动产权第0012898号)，该项目符合规划要求。该项目所在厂区预留有后期发展建设用地。 | 符合 |
| 2 | 厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接，应便捷、工程量小。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)第3.0.5条 | 该公司地处工业区，交通运输条件方便。 | 符合 |
| 3 | 3.0.6厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量(特别)大的工业企业宜靠近水源及电源地。 3.14厂宜选择市政燃气电力供水供应充交便的地区 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第3.0.6条 《硅太阳能电池工厂设计规范》(GB 50704-2011)第3.1.4条 | 该项目水、电由园区供给，有满足生产、生活要求。 | 符合 |
| 4 | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第3.0.8条 | 由《西安经发产业园建设有限公司5GW单晶光伏电池生产基地项目岩土工程勘察报告书》(2018.10 机械工业勘察设计研究院有限公司)可知，该项目所在地符合建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | 符合 |
| 5 | 厂址应满足适宜的地形坡度，尽量避开自然地形复杂、自然坡度大的地段，应避免将盆地、积水洼地作为厂址。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第3.0.10条 | 该项目厂址在兵器科技基地内，不存在以上情况的地段和区域。 | 符合 |
| 6 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第3.0.12条 | 该项目所在地无洪水潮水之患。 | 符合 |
| 7 | 下列地段和地区不应选为厂址： 一、发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区； 二、有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 三、采矿陷落(错动)区地表界限内； 四、爆破危险界限内； 五、坝或堤决溃后可能淹没地区； 六、有严重放射性物质污染影响区； 七、生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其他需要特别保护的区域； 八、对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 九、很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段； 十、具有开采价值的矿藏区； 十一、受海啸或湖涌危害的地区。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第3.0.14条 | 该项目未建在本条所列的十一项区域或地段范围内。 | 符合 |
| 8 | 洁净厂房位置的选择，应根据下列要求经技术经济比较后确定： 1.应布置在大气含尘和有害气体或化学污染物浓度较低、自然环境较好的区域； 2.应远离铁路、码头、飞机场、交通要道以及散发大量粉尘和有害气体或化学污染物的工厂、贮仓、堆场等有严重空气污染、振动或噪声干扰或强电磁场的区域。不能远离严重空气污染源时，则应位于全年最小频率风向下风侧； 3.在厂区内应布置在环境清洁、污染物少、人流和物流不穿越或少穿越的地段。 | 《电子工业洁净厂房设计规范》(GB 50472-2008)第4.1.1条 | 该项目电池车间洁净区选址合理。 | 符合 |
| 9 | 建设项目的场址应避开高压走廊。项目场地与高压输电线路之间的距离应确保项目场地内的工频超高压电场强度不超过国家现行有关工业企业设计卫生标准的规定。有较强工频超高压电场辐射的建设项目，所选场址与人群居住、工作、生活地区之间的距离亦应符合国家现行有关工业企业设计卫生标准的规定。 | 《电子工业职业安全卫生设计规范》(GB50523-2010)第3.2.6条 | 该项目场址无高压走廊，与高压输电线路之间距离符合要求。 | 符合 |
| 10 | 除本规范另有规定外，厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于表3.4.1的规定。 | 《建筑设计防火规范》[2018年版](GB50016-2014)第3.4.1条 | 该项目与周边建构筑物之间防火间距符合要求，见表2.3.2。 | 符合 |

厂址选择及周边环境单元共设检查项10项，经检查全部符合要求。

## 5.2 总平面布置及建(构)筑物单元

本单元依据《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)、《电子工业洁净厂房设计规范》(GB50472-2008)、《电子工业职业安全卫生设计规范》(GB50523-2010)和《建筑设计防火规范》[2018年版](GB50016-2014)，采用安全检查表法对该项目总平面布置及建(构)筑物进行评价，详见表5.2。

表5.2 总平面布置及建(构)筑物安全检查表

| 序号 | 检查项目和内容 | 检查依据 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求： 1)在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施应联合、集中、多层布置； 2)应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度； 3)厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整； 4)功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第5.1.2条 | 该项目技改部分各区域统一规划、布置合理；建(构)筑物外形规整；各项设施的布置，紧凑、合理。 | 符合 |
| 2 | 总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第5.1.6条 | 该项目总平面布置时考虑了周边环境与自然环境的影响，办公楼、生产车间采光、通风条件较好。 | 符合 |
| 3 | 总平面布置，应合理地组织货流和人流。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第5.1.8条 | 该项目所在厂区共设置出入口3处，厂区南侧为物流出入口、厂区东侧为小车、人员出入口，厂区北侧设一个次要出入口。货流和人流分开设置。 | 符合 |
| 4 | 3.3.5员工宿舍严禁设置在厂房内。 3.5.7设有车间或仓库的建筑物内，不得设置员工集体宿舍。 | 《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014) 第3.3.5条 《电子工业职业安全卫生设计规范》(GB50523-2010)第3.5.7条 | 该项目厂房及仓库内未设置员工宿舍。 | 符合 |
| 5 | 总平面布置，应在总体规划的基础上，根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、节能、施工、检修、厂区发展等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后择优确定。 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第5.1.1条 | 该项目布局考虑了总体规划要求和企业性质等，符合要求。 | 符合 |
| 6 | 大型建筑物、构筑物，重型设备和生产装置等，应布置在土质均匀、地基承载力较大的地段；对较大、较深的地下建筑物、构筑物，宜布置在地下水位较低的填方地段。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第5.2.1条 | 该项目生产厂房布置在土质均匀、地基承载力较大的地段。 | 符合 |
| 7 | 厂区总平面布置时，应按洁净生产、非洁净生产、辅助生产、公用动力系统和办公、生活等功能区合理布局。 洁净厂房宜根据电子产品生产工艺特点和各种功能区的要求，按组合式、大体量的综合性厂房布置。 | 《电子工业洁净厂房设计规范》(GB 50472-2008)第4.1.4条 | 该项目电池车间洁净区拟与其他生产区域分开布置。 | 符合 |
| 8 | 6.2.1洁净厂房的耐火等级不应低于二级。 4.2硅太阳能电生产厂房的灾危险性别应为丙类厂房的耐火等级不宜低于二级。 | 《电子工业洁净厂房设计规范》(GB 50472-2008)第6.2.1条 《硅太阳能电池工厂设计规范》(GB 50704-2011)第4.2条 | 该项目所在电池车间耐火等级为二级。火灾危险性为丙类。 | 符合 |
| 9 | 除本规范另有规定外，厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1的规定。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.3.1条 | 该项目电池车间内有爆炸危险气体的接入间设有防爆墙及泄爆墙。附设在建筑物内的消防控制室、空调机房等采用2.5h的防火隔墙与其他部位隔开，隔墙上的门采用甲级防火门；管道井上的门采用丙级防火门；防火分区之间采用防火墙进行分隔，防火墙上的门采用甲级防火门。 | 符合 |
| 10 | 系统应满足安装场所的防火、防爆、防雷电、防静电、防腐蚀,防振动、防干扰、防水、防尘等方面要求。 | 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》 (GB17681-2024) 第5.6条 | 此次技改项目化学品储存系统墙体均采用不燃材料建造，密实、闭合；系统均采用防爆用品。 | 符合 |
| 11 | 易燃易爆介质装车和卸车场所防静电接地装置、防溢液装置报警信号应联锁停止物料装车和卸车,并应远传至控制室,同时应能在现场发出声光报警。 | 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》 (GB17681-2024) 第6.3.1.4条 | 该项目化学品库、特气房一、特气房二内均设有可燃气体探测器。特气房一同时设有有毒气体探测器。特气房一、特气房二、101A集中供液间设置有监控设施。系统有人机对话功能，提供图形化和可视化界面。 | 符合 |
| 12 | 重大危险源(储罐区、库区和生产场所)应设有相对独立的安全监控预警系统。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ3035-2010)第4.2a条 | 特气房一、特气房二、101A/102A集中供液间设置有监控设施。 | 符合 |
| 13 | 对于储罐区(储罐)、库区(库)、生产场所三类重大危险源，因监控对象不同，所需要的安全监控预警参数有所不同。主要可分为：当易燃易爆及有毒物质为气态、液态或气液两相时，应监测现场的可燃/有毒气体浓度。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ3035-2010)第4.5.1条b) | 特气房一设有可燃气体探测器、有毒气体探测器，特气房二设有可燃气体探测器。 | 符合 |
| 14 | 库区(库)监测预警项目主要根据储存介质特性、包装物和容器的结构形式和环境条件等的不同进行选择。一般包括库区室内的温度、湿度、烟气以及室内外的可燃/有毒气体浓度、明火、音视频信号以及人员出入情况和其他危险因素等。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ3035-2010)第4.5.3条 | 该项目特气房一、特气房二监测项目包括库区室内的温度、湿度、烟气以及室内外的可燃/有毒气体浓度、明火、音视频信号以及人员出入情况和其他危险因素。 | 符合 |
| 15 | 系统应具有模拟动画显示功能，在界面中依据系统实际情况显示各测点的参数及各设备的运行状态。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ3035-2010)第4.7.2.1条 | 界面上依据系统实际情况显示有各测点的参数及各设备的运行状态。 | 符合 |
| 16 | 系统应具有对系统所属设备或装置进行控制的功能。操作人员或具备相应权限的人员可在系统中的控制点上启停或调节受系统控制的任一设备，包括手动、现场、远程和异地管理。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ3035-2010)第4.7.7.2条 | 该项目控制设备具有对系统所属设备或装置进行控制的功能。 | 符合 |
| 17 | 系统应具有人机对话功能，除键盘、鼠标和按钮等输入装置和显示器等输出装置外，提供图形化和可视化界面，方便系统管理、设置、功能调用和命令及文本输入等。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ3035-2010)第4.7.9条 | 系统有人机对话功能，提供图形化和可视化界面。 | 符合 |

本单元通过安全检查表检查17项，经检查全部符合要求。

## 5.3 生产工艺过程单元

生产工艺过程单元预先危险性分析详见表5.3。

表5.3 生产工艺过程单元预先危险性分析表

| 事故 | 危险因素 | 触发事件(1) | 发生条件 | 触发事件(2) | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、其他爆炸 | 可燃包装 硅烷 三甲基铝 氨气 氧气 三氯氧磷 质量不合格的线缆 | 1.可燃包装混乱堆放在配电柜跟前。 2.生产供应硅烷、氨气、氧气、笑气管道发生泄漏，三氯氧磷在高温扩散条件下会发生分解，产生的氯气。 3.易燃物随意放置于配电柜、高温等区域。 4.配电设施不合格。 | 点火源 局部过热 | (明火源) 1.点火吸烟。 2.焊接或维修设备时违章动火。 3.外来人员带入火种。 4.其它火源。 5.线缆质量不合格接头处过热起火。 6.电器起火。 (火花) 1）电器火花。 2）静电火花 3)雷击。 (高热) | 人身伤亡、造成严重的经济损失 | Ⅳ | (1)控制与消除火源 1.动火必须按动火审批手续使用，并采取严格的防范措施。 2.厂房内部禁止吸烟。 3.注意安防保卫工作。 (2)加强管理 1.坚持巡回检查，发现问题及时处理。 2.严格控制设备质量，加强设备维护保养。 3.做好日常安全管理、宣传工作。 4.易燃易爆气体使用区域独立通风，配备可燃气体检测装置等。 (3)配齐安全设施 1.配备消防系统 2.设置防火安全标志 3.厂房设置火灾自动报警系统。 4.严格遵守防火安全管理规则 |
| 机械伤害 | 设备外露的旋转部位链条、齿轮、轴、皮带等传动部位 | 1.设备本身无防护或防护缺失。 2.设备本身故障、检修。 3.突出的机械部分及工具设备边缘毛刺或锋利处碰划伤。 4.设备联轴器或传动皮带未设置安全保护装置。 | 人体碰到转动、移动等运动物体 | 1.设备异常工作。 2.检修机械设备期间，无监护人员。 3.检修设备期间突然合闸送电。 4.未合适着装被旋转部件搅入。 5.野蛮搬运操作致使设备倾覆。 6.用身体部位靠近锋利的设备边缘，或碰触旋转的设备部件。 | 设备损坏、人员受伤 | Ⅱ | 1.设备旋转部位应有安装防护罩，不可拆除或破坏。 2.使用安全性能高的装卸工具和方式。 3.定期检查设备和工具 4.检修时悬挂检修提示牌 5.张贴、悬挂危险操作安全标志 6.制定重要设备操作规程、进行设备操作安全培训 |
| 车辆伤害 | 车辆运输装卸 叉车运输 道路 | 1.车辆故障 2.道路设置不合理，物流、车流、人流交叉混合。 3.有眩光存在 4.车速过快 5.无限速、限高标志 | 车辆撞击人体 | 1.酒后驾车 2.无证驾驶 3.违章行车 4.疲劳驾驶 5.超速行驶 | 车辆损毁、人员伤亡 | Ⅲ | 1.合理划分人流、车流、物流 2.合理设置出入口并悬挂限速、限高等安全标志 3.定期对工作人员进行安全教育 4.持相应证书上岗 5.生产车间装卸场严禁无关人员停留(尤其是小孩) |
| 高处坠落 | 高处作业 检修作业 | 1.高处平台上的设备、配电等检修。 2.无防护栏、防护网等防护设施或设施损坏。登高梯安全设施不全。 3.无提示性安全标志。 4.恐高症人员进行高处作业。 | 人员高处作业 | 1.违反高空作业规章，未经过培训或无安全防护进行高空作业。 2.攀爬时未着防滑鞋等。 3.安全带、安全绳等质量不好。 | 人员受伤或死亡 | Ⅲ | 1.安装防护栏、防护网。 2.配备合格安全绳、安全带、登高梯。 3.安全培训、安全着装。 4.定期检查设备和工具。 5.张贴、悬挂安全标志。 |
| 触电 | 配电柜、线缆接头、雷击 | 1．设备漏电。 2．安全距离不够(如室内线路、变配电设备、用电设备及检修的安全距离)。 3．绝缘损坏、老化。 4．保护接地、接零不当。 5．建筑结构未做到“五防一通”(即防火防水、防漏、防雨雪、防小动物和通风良好)。 6．防护用品和工具质量缺陷或使用不当。 7．雷击。 | 人体接触带电体 | 1．手及人体其它部位、随身金属物品触及带电体，或因空气潮湿，安全距离不够，造成电击穿。 2．电气设备漏电、绝缘损坏。 3．电气设备金属外壳接地不良。 4．防护用品、电动工具验收、检验、更新程序有缺陷。 5．防护用品、电动工具使用方法不当。 6．电工违章作业或非电工违章操作。 7．雷电(直接雷、感应雷、雷电侵入波)。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1．电气绝缘等级要与使用电压、环境动作条件相符，并定期检查、检测、维护、维修、保持完好状态； 2．采用遮拦、护罩、箱匣等防护措施，防止人体接触带电体； 3．室内线、所有漏电设备及其检修作业要有安全距离； 4．严格按标准要求对电气设备做好保护接地和三相接零； 5．建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程； 6．坚持对员工的电气安全操作和急救方法的培训、教育； 7．定期进行电气安全检查，严禁“三违”； 8．对防雷措施进行定期检查、检测，保持完好、可靠状态； 9．制定并执行电气设备使用、保管、检验、维修、更新程序； 10．按制度对强电线路加强管理、巡查、检修。 |
| 灼烫 | 高温设备 腐蚀性化学品 | 1、扩散、烘干、快速烧结设备绝热保温材料失效。 2．腐蚀性化学品供应管道泄漏。 | 人体触及 | 1、工作时人体无意触及高温器体表面或腐蚀性化学品。 2．人进入现场无个体防护措施。 | 人员烫伤 | Ⅱ | 1．定期检查设备绝热保护完好无缺。 2．设立救护点，并配备器材和物品。 3．设立警示标志。 4.为员工配备相应的劳保设施。 |
| 物体打击 | 2m基准线以上存储的物品 | 1.高处有未被固定的物体被碰撞坠落。 2．小物件等上下抛掷。 3．物体弹击或挤压。 4违章作业、违章指挥、违反劳动纪律等。 | 坠落物体击中人体 | 1．未戴安全帽。 2．在高处有存储物品或设施不牢，即将倒塌的地方行进或停留。 3．堆垛不稳而倒塌，或堆垛机故障。 4．燃爆事故波及。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1．高处作业要严格遵守“十不登高”； 2．高处需要的物件必须合理摆放并固定牢靠； 3．及时清除、加固可能倒塌的设施； 4．堆垛要齐、稳、牢，常检查铲车，不能故障运行； 5．加强对员工的安全意识教育，杜绝“三违”； 6．加强防止物体打击的检查和安全管理工作； 7．作业人员、进入现场的其他人员都应穿戴必要的防护用品，特别是安全帽。 |
| 中毒和窒息 | 氨气 氮气 三氯氧磷产生的氯气 | 1.供应氨气或者氮气的管道发生泄漏。 2.三氯氧磷产生的氯气未及时排出。 | 人员误入缺氧 | 1.窒息性或有毒性物质浓度超标。 2．通风不良。 3．缺乏泄漏物料的危险、有害特性及其应急预防方法的知识。 4．不清楚泄漏物料的种类，应急处理不当。 5．在有毒现场无相应的防毒过滤器、面具、空气呼吸器以及其它有关的防护用品。 6．因故未戴防护用品。 7．防护用品选型不当或使用不当。 8．救护不当。 9．在有毒或缺氧、窒息场所作业时无人监护。 | 人员中毒或窒息 | Ⅲ | 1．严格控制设备及其安装质量，消除氨气泄漏的可能性与“火灾、爆炸”防范措施。 2．严防损坏氨气、氮气管线、管架桥、其它设备； 3．泄漏后应采取相应措施：①查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告；②如泄漏量大，应疏散有关人员至安全处。 4．定期检修、维护保养，保持设备完好；检修时，彻底清洗干净并检测有毒有害物质浓度氧含量，合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施； 5．要有应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒过滤器、氧气呼吸器及其它劳动防护用品； 6．组织管理措施①加强检查、检测有毒有害物质有否跑、冒、漏；②教育、培训职工掌握有关毒物的毒性，预防中毒、窒息的方法及其急救法，建立毒物周知卡；③要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程；④设立危险、有毒、窒息性标志； ⑤设立急救点，配备相应的急救药品、器材；⑥培训医务人员对中毒、窒息、灼烫等的急救处理能力。 |
| 噪声 | 生产设备 泵 风机等设备噪音 | 作业人员在泵、风机等设备噪音等噪声强度大的场所作业。 | 缺乏个体防护用品 | 1．装置没有减振、降噪设施； 2．减振、降噪设施无效； 3．未戴个体护耳器；①因故或故意不戴护耳器；②无护耳器； 4．护耳器无效；①选型不当；②使用不当；③护耳器已经失效 | 人员听力损伤 | Ⅱ | 1．采取隔声、吸声、消声等降噪措施； 2．设置减振、声阻尼等装置； 3．佩戴适宜的护耳器； 4．实行时间防护，即事先做好充分准备，尽量减少不必要的停留时间。 |
| 电磁辐射 | 正面激光 背面激光 | 激光设施区域设施故障，无激光辐射警示标语。 | 缺乏个体防护用品 | 1．未配备防激光辐射眼镜； 2．人员违规作业 | 人员视力损伤 | Ⅱ | 1．激光设施区域放置防护眼镜； 2．严格按照设备的按安全操作规程操作。 |

生产工艺过程单元存在的主要危险、有害因素有：火灾、其他爆炸、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、触电、物体打击、灼烫、中毒和窒息、噪声和振动、激光辐射；其中火灾、其他爆炸为Ⅳ级灾难性的，会造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范；高处坠落、中毒和窒息、触电、车辆伤害的危险等级为Ⅲ级，危险的，会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取防范对策措施；机械伤害、物体打击、容器爆炸、噪声与振动、电磁辐射的危险等级为Ⅱ级，临界的，处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施。

## 5.4 公用工程及辅助设施单元

### 5.4.1 供配电系统子单元

供配电系统子单元预先危险性分析详见表5.4.1。

表5.4.1 供配电系统子单元预先危险性分析表

| 事故 | 危险因素 | 触发事件(1) | 发生条件 | 触发事件(2) | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、其他爆炸 | 电缆、 电器设备 | (1)设备故障 1.电线电缆质量不合格。 2.电器设备不防爆、劣质。 3.设备超负荷运转、使用且无降温措施。 4.电缆中间头制作不良、压接头不紧、接触电阻过大，长期运行造成电缆头过热烧穿绝缘，或长期运行没有定期检修，检修不到位。 (2)物品 1.物品堆放无序，易燃、易爆物品堆放在配电区域或检修的管线附近。 2.消防设施未配备、配备不足或损坏。 3.线缆未进行合理的防火封堵。 | 点火源、过热部位附近有可燃、易燃物质 | (明火源) 1.焊接或维修设备时违章动火 2.外来人员带入火种 3.其它火源。 (火花) 1.电器火花 2.雷击 3.高热 4.人员安全意识淡薄，违反操作规程。 | 人身伤亡、造成严重的经济损失 | Ⅳ | (1)控制与消除火源 1.动火必须按动火审批手续使用，并采取严格的防范措施。 2.按规定做好配电室防雷、接地工作。 (2)加强管理 1.坚持巡回检查，发现问题及时处理。 2.严格控制设备质量，加强设备维护保养。 3.做好日常安全管理、宣传工作。 4.建、构筑物防雷设施应定期检测。 (3)配齐安全设施 1.配备消防系统 2.设置防火安全标志 3.对线缆进行合理的防火封堵。 4.涉爆区域的电器设备应选择防爆型。 |
| 高处坠落 | 供配电系统检修 | 供配电桥架、电缆、电线检修。 | 高空作业、人体失去平衡 | 1.违反高空作业规章，未经过培训或无安全防护进行高空作业。 2.攀爬时未着防滑鞋等。 3.操作规程不健全或违章操作。 4.操作工有恐高症 5.监护人监护不到位。 6.操作平台设计、施工不合技术要求。 | 人员受伤或死亡 | Ⅲ | 1.配备合格安全绳、安全带 2.安全培训、安全着装 3.制定完善的安全管理制度，高空作业人员应体检并办理高空作业证 4.现场应有监护人监护。 |
| 触电 | 配电室、所有带电设备、照明配电箱柜、电线电缆 | 1.设备、电缆等有裸露的带电导线。 2.设备、配电箱、电焊机等外壳无接地防护。 3.电缆、电线绝缘损坏。 4.环境潮湿、水气过大。 5.无短路、触电保护或短路、触电保护故障。 6.防雷、防静电措施失效。 7.悬空高压线距离建筑物距离近。 8.开关柜不符合“五防”要求。 | 靠近或接触带电体 | 1.检修设备等不停电作业 2.无电工证进行电工操作 3.不穿戴绝缘鞋、绝缘手套等 4.私接乱拉电线、电缆 5.装卸细长导电商品时误碰触悬空电线 6.偷电漏电行为导致 7.人员安全意识淡薄，违反操作规程 8.未执行工作票和工作许可制度，停送电不规范 9.单独作业无人监护 | 设备损毁、人员伤亡 | Ⅲ | 1.选择合格的短路、触电保护器 2.设备、配电箱等外壳严格进行接地，避雷设施应定期检测。 3.定时检查外漏电线电缆的绝缘 4.危险处悬挂、张贴安全标志 5.严禁私接乱拉电线电缆 6.特种作业严格按照特种作业要求进行 7.配备专业合格的防护服、工具 8.安全教育、安全培训、安全用电，所有电气作业人员必须熟练掌握触电急救方法。 9.对设备进行维修时，一定要切断电源，并在送电操作手柄上悬挂“禁止合闸，有人工作”警示牌。 10.高压设备处，值班人员不得单人移开或越过遮拦进行工作；在高压设备或大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附近工作时，必须由两人进行，且由经验丰富的人员担任监护。 11.设置防鼠板防止发生啃咬线缆事件发生。 |

通过预先危险性分析可知，供配电系统子单元存在的危险、有害因素有：火灾、其他爆炸、触电、高处坠落等。其中火灾、其他爆炸为Ⅳ级灾难性的，会造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范；触电、高处坠落危险等级为Ⅲ级，会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取防范对策措施。

### 5.4.2 给排水及消防系统子单元

给排水及消防系统子单元预先危险性分析详见表5.4.2。

表5.4.2 给排水及消防系统子单元预先危险性分析表

| 事故 | 危险因素 | 触发事件(1) | 发生条件 | 触发事件(2) | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 触电 | 水 电 | 水管、水泵电机未进行接地处理。 | 漏电 | 1带电线缆直接从可导电水管上搭接通过。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 入水电缆、设备应符合绝缘要求带电线缆严禁搭接通过供排水管，防止水体带电。 |
| 机械伤害 | 废水泵轴旋转部位 | 1.泵的旋转部位无防护或防护缺失 2.设备本身故障。 | 绞割碾碰挤戳伤及人体 | 1.泵异常工作。 2.检修机械设备期间，无监护人员。 3.检修设备期间突然合闸送电。 4.未合适着装被旋转部件搅入。 5.野蛮搬运操作致使设备倾覆。 6.用身体部位靠近锋利的设备边缘，或碰触旋转的设备部件。 | 设备损坏、人员受伤 | Ⅱ | 1.泵旋转部位应有安装防护罩，不可拆除或破坏。 2.使用安全性能高的装卸工具和方式。 3.定期检查设备和工具 4.检修时悬挂检修提示牌 5.张贴、悬挂危险操作安全标志 6.制定重要设备操作规程、进行设备操作安全培训 |
| 灼烫 | 浓碱废水、浓酸废水、稀酸碱废水 | 腐蚀性化学品泄漏。 | 人体触及 | 1、工作时人体无意触及腐蚀性化学品。 2．人进入现场无个体防护措施。 | 人员烫伤 | Ⅱ | 1．设立救护点，并配备器材和物品。 2．设立警示标志。 3.为员工配备相应的劳保设施。 |

给排水及消防系统存在的危险、有害因素故为：机械伤害、触电、灼烫；其中触电危险等级为Ⅲ级，会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取防范对策措施；机械伤害、灼烫危险等级为Ⅱ级，处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施。

### 5.4.3 通风空调、废气处理、动力供应系统子单元

通风空调、废气处理、动力供应系统子单元预先危险性分析详见表5.4.3。

表5.4.3 通风空调、废气处理、动力供应系统子单元预先危险性分析表

| 事故 | 危险因素 | 触发事件(1) | 发生条件 | 触发事件(2) | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、其他爆炸 | 可燃或易燃保冷材料 硅烷、氨气、有机废气 ### 三氯化硼遇水 | 1.排风系统故障。2.不同防火分区排风系统共用排风管道。 | 点火源、过热部位附近有可燃、易燃物质 | (明火源) 1.焊接或维修设备时违章动火 2.外来人员带入火种 3.其它火源。 (火花) 1.电器火花 2.雷击 3.高热 4.人员安全意识淡薄，违反操作规程。 | 人身伤亡、造成严重的经济损失 | Ⅳ | (1)控制与消除火源 1.动火必须按动火审批手续使用，并采取严格的防范措施。 2.车间内部禁止吸烟。 3.注意安防保卫工作。 (2)加强管理 1.坚持巡回检查，发现问题及时处理。 2.严格控制设备质量，加强设备维护保养。 3.做好日常安全管理、宣传工作。 (3)配齐安全设施 1.烤制区排风系统风机应为防爆型。并与其他排风系统分开设置 2.设置防火安全标志 3.严格遵守防火安全管理规则 |
| 机械伤害 | 风机、制冷压缩机旋转部位 | 1.冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、废气处理风机本身无防护或防护缺失 2.风机、制冷压缩机本身故障、检修 | 设备异常 设备检修 工作人员未采取安全防护 | 1.设备异常工作。 2.检修机械设备期间，无监护人员。 3.检修设备期间突然合闸送电。 4.未合适着装被旋转部件搅入。 5.野蛮搬运操作致使设备倾覆。 6.身体部位靠近锋利的设备边缘，或碰触旋转的设备部件。 | 设备损坏、人员受伤 | Ⅱ | 1.设备旋转部位应有安装防护罩，不可拆除或破坏。 2.使用安全性能高的装卸工具和方式。 3.定期检查设备和工具 4.检修时悬挂检修提示牌 5.张贴、悬挂危险操作安全标志 6.制定重要设备操作规程、进行设备操作安全培训 |
| 中毒和窒息 | 未反应的氨气、氮气 三氯氧磷产生的氯气 废气处理使用的亚氯酸钠溶液 三氯化硼 | 1.未反应的氨气、氮气未及时排出。 2.三氯氧磷产生的氯气未及时排出。 | 人员误入缺氧 | 1.窒息性或有毒性物质浓度超标。 2．通风不良。 3．缺乏泄漏物料的危险、有害特性及其应急预防方法的知识。 4．不清楚泄漏物料的种类，应急处理不当。 5．在有毒现场无相应的防毒过滤器、面具、空气呼吸器以及其它有关的防护用品。 6．因故未戴防护用品。 7．防护用品选型不当或使用不当。 8．救护不当。 | 人员中毒或窒息 | Ⅲ | 1．严格控制设备及其安装质量，消除氨气泄漏的可能性与“火灾、爆炸”防范措施。 2．严防损坏氨气、氮气管线、管架桥、其它设备； 3．泄漏后应采取相应措施：①查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告；②如泄漏量大，应疏散有关人员至安全处。 4．定期检修、维护保养，保持设备完好；检修时，彻底清洗干净并检测有毒有害物质浓度氧含量，合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施； 5．要有应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒过滤器、氧气呼吸器及其它劳动防护用品； 6．组织管理措施①加强检查、检测有毒有害物质有否跑、冒、漏；②教育、培训职工掌握有关毒物的毒性，预防中毒、窒息的方法及其急救法，建立毒物周知卡；③要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程；④设立危险、有毒、窒息性标志； ⑤设立急救点，配备相应的急救药品、器材；⑥培训医务人员对中毒、窒息、灼烫等的急救处理能力。 |

通过预先危险性分析可知，该项目通风系统子单元存在的主要危险有害因素有：火灾、其他爆炸、机械伤害、中毒和窒息；其中火灾、其他爆炸为Ⅳ级灾难性的，会造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范；中毒和窒息危险等级为Ⅲ级，会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取防范对策措施；机械伤害的危险等级为Ⅱ级，临界的，处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施。

## 5.5 安全管理评价单元

安全管理是企业管理的重要组成部分，安全管理涉及到方方面面，现采用因果关系图(鱼刺图)方式阐明管理缺陷与各种引发事故的关系。

1)造成安全管理缺陷(结果)有7大因素(原因)：即主要负责人素质、安全管理机构人员、管理制度和规程、教育培训和考核、安全投入与安全设施、事故应急和预案、安全监督与检查。

2)第一阶段的7大因素又是第二阶段的7个结果，导致这7个结果的又各有各的原因，例如经营者重效益、轻安全等，是造成安全管理缺陷这一结果的原因之一，但它同时又是第二阶段的结果。导致经营者素质低又有5个原因：重效益、轻安全，违规决策、违章指挥，国家安全生产方针、政策不落实，法制观念差、安全意识薄弱，没有经过主管安全部门培训、缺乏专业基础知识。其它6个导致安全管理缺陷的原因作为下一个阶段的结果也有其原因，安全管理缺陷引发事故的因果关系图详见图5.5。

图5.5 安全管理缺陷引发事故的因果关系图

# 6 安全对策措施及建议

## 6.1 安全对策措施建议的原则

### 6.1.1 安全对策措施建议遵循的原则

#### 6.1.1.1 安全技术措施等级顺序

(1)直接安全技术措施。生产设备本身应具有本质安全性能，不出现任何事故和危害。

(2)间接安全技术措施。若不能或不完全能实现直接安全技术措施时，必须为生产设备设计出一种或多种安全防护，最大限度地预防、控制事故或危害的发生。

(3)指示性安全技术措施。间接安全技术措施也无法实现或实施时，须采用检测报警装置、警示标志等措施，警告、提醒作业人员注意，以便采取相应的对策措施或紧急撤离危险场所。

(4)若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害发生，则应采取安全操作规程、安全教育、培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

#### 6.1.1.2 根据安全技术措施等级顺序要求所应遵循的具体原则

(1)消除。通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、有害因素。

(2)预防。当消除危险、有害因素确有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害的发生，如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、防爆膜、事故排放装置等。

(3)减弱。在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施，如采用局部通风排毒装置、降温措施、避雷装置、消除静电装置等。

(4)隔离。在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、有害因素隔开和将不能共存的物质分开，如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救装置(如防护服、各类防毒面具等)等。

(5)联锁。当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过联锁装置终止危险、危害发生。

(6)警告。在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志；必要时设置声光报警装置。

## 6.2 本报告提出的安全对策措施

### 6.2.1 总平面布置及建(构)筑物方面安全措施

本报告提出的总平面及建(构)筑物方面安全措施详见表6.2.1。

表6.2.1 总平面及建(构)筑物方面的安全措施

| 序号 | 内容 | 依据 | 原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下管线和管沟不应布置在建筑物、构筑物的基础压力影响范围内，并应避免管线、管沟在施工和检修开挖时的影响建筑物、构筑物基础。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)第8.2.2条 | 直接安全措施(预防) |
| 2 | 生产车间内应保持疏散通道畅通，通向疏散出口的主要疏散通道的宽度不应小于2.0m。其他疏散通道的宽度不应小于1.5m，且地面上应设置明显的标示线。 | 《人员密集场所消防安全管理》(GB/T40248 -2021)第8.8.1条 | 间接安全措施(预防) |
| 3 | 厂房内不应设置宿舍。直接服务于生产的办公室、休息室等辅助用房的设置，应符合下列规定： 1 不应设置在甲、乙类厂房内； 2 与甲、乙类厂房贴邻的辅助用房的耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00h的抗爆墙与厂房中有爆炸危险的区域分隔，安全出口应独立设置； 3 设置在丙类厂房内的辅助用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房内的其他部位分隔，并应设置至少1个独立的安全出口。 | 《建筑防火通用规范》(GB55037-2022) 第4.2.2条 | 直接安全措施(预防) |
| 4 | 仓库内不应设置员工宿舍及与库房运行、管理无直接关系的其他用房。丙、丁类仓库内的办公室、休息室等辅助用房，应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔，并应设置独立的安全出口。 | 《建筑防火通用规范》(GB55037-2022) 第4.2.7条 | 直接安全措施(预防) |
| 5 | 废水处理工程中的收集、处理建(构)筑物和附属设施应根据接触介质的化学性质采取防腐、防渗、防漏和监测措施。 | 《电子工业废水处理工程设计标准》 (GB 51441-2022)第5.3.1条 | 直接安全措施(预防) |
| 6 | 洁净厂房内各种化学品储存间(区)的设置，应符合下列规定： 1 化学品储存间(区)的储量不应超过该化学品24h的消耗量； 2 化学品应按物化特性分类储存；当物化性质不容许同库储存时，应采用实体墙分隔； 3 危险化学品应储存在单独的储存间或储存分配间内，与相邻房间应采用耐火极限大于1.5h的隔墙分隔； 4 危险化学品储存、分配间宜靠外墙布置； 5 各类化学品储存、分配间应设置机械排风。机械排风应采用应急电源； 6 易爆化学品储存、分配间，应采用不发生火花的防静电地面； 7 输送易燃、易爆化学品的管道，应设置导除静电的接地设施； 8 接至用户的输送易燃、易爆化学品的总管上，应设置自动和手动切断阀。 | 《电子工业洁净厂房设计规范》 (GB50472-2008)第11.2.1条 | 直接安全措施(预防) |
| 7 | 库房内储存物品应分类、分堆、限额存放。每个堆垛的面积不应大于150 m²。库房内主通道的宽度不应小于2m。 | 《仓储场所消防安全管理通则》(XF1131-2014)第6.7条 | 间接安全措施(预防) |
| 8 | 库房内堆放物品应满足以下要求： a)堆垛上部与楼板、平屋顶之间的距离不小于0.3m（人字屋架从横梁算起）； b)物品与照明灯之间的距离不小于0.5m； c)物品与墙之间的距离不小于0.5m； d)物品堆垛与柱之间的距离不小于0.3m； e)物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1m。 | 《仓储场所消防安全管理通则》(XF1131-2014)第6.8条 | 间接安全措施(预防) |
| 9 | 库房内需要设置货架堆放物品时，货架应采用非燃烧材料制作。货架不应遮挡消火栓、自动喷淋系统喷头以及排烟口。 | 《仓储场所消防安全管理通则》(XF1131-2014)第6.9条 | 间接安全措施(预防) |

### 6.2.2 工艺和设备、装置方面安全措施

工艺和设备、装置方面安全措施详见表6.2.2。

表6.2.2 工艺和设备、装置方面安全措施

| 序号 | 内容 | 依据 | 原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设备的操作点和操作区域应防止各种频闪效应和眩光现象,其照明设计应按GB50034的规定执行，生产设备本体照明设计应符合视觉工效学原则。 | 《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-2023) 第5.8.1条 | 间接安全技术措施(隔离) |
| 2 | 生产设备运行时可能触及并易造成人身伤害的可动零部件应配置安全卫生防护装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-2023) 第6.1.1条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 3 | 以作业人员的操作位置所在平面为基准,凡高度在2m之内的所有传动带、转轴,传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位,均应设置安全卫生防护装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-2023) 第6.1.5条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 4 | 生产设备上应标有设备的名称,型号等信息。生产设备易发生危险的部位应设置安全标志和警示标识,安全标志和警示标识的图形,符号、文字、颜色等应按GB2893、GB2894和GBZ158的规定执行。。 | 《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-2023) 第7.1条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 5 | 在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》第4.1.2条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 6 | 生产环境设计应根据产品品种及生产工艺要求，对电子产品生产过程需用的包括化学品、常用气体和特种气体、纯水等各种介质的质量进行控制。 | 《电子工业洁净厂房设计规范》(GB50472-2008)第3.1.2条 | 间接安全技术措施(管理) |
| 7 | 洁净厂房的工艺布置应按产品生产工艺流程、洁净室的气流流型、工艺设备的安装和维修、物料运输等要求确定。在单向流洁净室内进行生产工艺设备、操作程序、人员流动路线和物料传输布置时，应采取避免发生气流干扰和交叉污染的措施。 | 《电子工业洁净厂房设计规范》(GB50472-2008)第5.2.1条 | 间接安全技术措施(减弱) |
| 8 | 洁净室(区)内设置真空泵时，应符合下列规定： 1 使用油润滑的真空泵应设置除油装置，除油后尾气应排入排气系统； 2 对传输含有可燃气体的真空泵，可燃气体浓度超过爆炸下限的20％时，应设尾气处理装置，在排入排气系统前应去除或稀释可燃气体组分； 3 传输易燃、自燃化学品或高浓度氧气的真空泵，应采用不燃泵油，并应配置氮气吹扫。氮气吹扫控制阀应与生产工艺设备操作系统联锁。 | 《电子工业洁净厂房设计规范》(GB50472-2008)第5.5.6条 | 间接安全技术措施(隔离) |
| 9 | 对于可能产生严重危害的生产过程或生产设备，应根据具体情况提高机械化、自动化程度，或采取密闭、隔离措施。 | 《电子工业职业安全卫生设计规范》(GB50523-2010)第3.6.4条 | 直接安全技术措施(消除) |
| 10 | 所选用的设备，其自身成套的安全卫生装置应配备齐全。 | 《电子工业职业安全卫生设计规范》(GB50523-2010)第3.6.8条 | 直接安全技术措施(消除) |
| 11 | 室内管道的布置设计应符合下列要求： 1输送易燃、易爆、助燃介质的管道严禁穿越生活间、办公室、配电室，控制室。 2输送易燃﹑易爆、助燃介质的管道不应穿越不使用该类介质的工作间(区)，必须穿越时，应对这段管道加设套管。 3输送易燃、易爆、助燃介质的管道、管件、阀门、泵等连接处应严密，管道系统应采取防静电接地措施。 4输送易燃、易爆、助燃介质管道的竖井或管沟应为不燃烧体。在安全、防火、防爆等方面互有影响的管道不应敷设在同一竖井内或管沟内。 5输水或可能产生水滴的管道不应布置在遇水将引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品及设备上空。 6管道的保温及保冷应选用不燃或难燃材料。 7金属管道的布置设计应符合现行国家标准《工业金属管道设计规范》GB 50316对管道系统的安全所作的有关规定。 | 《电子工业职业安全卫生设计规范》(GB50523-2010)第4.3.9条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 12 | 散发有毒气体的生产废水，不得采用明沟排水。 | 《电子工业职业安全卫生设计规范》(GB50523-2010)第5.1.11条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 13 | 建设项目中的大功率整机调试、雷达试验场测试、微波管热测，以及高频加热设备、介质加热设备和射频溅射设备等有强电磁波辐射的场所或设备，应进行电磁辐射防护设计。 | 《电子工业职业安全卫生设计规范》(GB50523-2010)第5.5.1条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 14 | 建设项目中的激光雕刻、激光打孔、激光切割、激光焊接、激光修值、激光定位、激光划片、激光退火等激光加工生产工序，以及激光信息传输、显示、参数测量、科学研究等场合，应按所使用激光设备的类别对其采取相应的安全防护措施。 | 《电子工业职业安全卫生设计规范》(GB50523-2010)第5.6.1条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 15 | 化学品供应管道系统布置应满足生产操作、安装及维修的要求，管道应采用架空敷设。 | 《电子工厂化学品系统工程技术规范》(GB50781-2012) 第3.3.1条 | 直接安全技术措施(预防) |
| 16 | 酸碱类、腐蚀性溶剂类化学品管路中的阀门密封，应采用PFA或PTFE材质，溶剂化学品管路中的阀门密封材料应采用不与输送介质发生反应的材质。 | 《电子工厂化学品系统工程技术规范》(GB50781-2012) 第3.4.2条 | 直接安全技术措施(预防) |
| 17 | 电子工厂的化学品系统应设置化学品监控及安全系统。 | 《电子工厂化学品系统工程技术规范》(GB50781-2012) 第5.1.1条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 18 | 电子工厂的化学品系统有关设备、设施和场所环境应设置化学品泄漏探测器。 | 《电子工厂化学品系统工程技术规范》(GB50781-2012) 第5.1.2条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 19 | 电子工厂的化学品泄漏探测器的报警信号应与安全系统进行联锁。 | 《电子工厂化学品系统工程技术规范》(GB50781-2012)第5.1.3条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 20 | 物料或物品的储存、运输应满足下列要求： 1散装物料堆积的坡面角不得大于其自然安息角。当散装物料靠墙堆放时，其墙面应具有足够的侧向抗压能力。 2有包装的物品或裸装计件物品以堆篾方式储存时，其堆放高度不应超过地坪的承载能力和物品本身或包装物的耐压能力，并保证堆放的稳定性。 堆垛与照明灯具或建筑的墙、柱、顶应保持适当的安全距离。 3料堆、堆垛.货架间应留有确保运输车辆安全装卸、行驶的通道，必要时可设置安全标识。 | 《电子工业职业安全卫生设计规范》(GB50523-2010)第4.1.22条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 21 | 使用酸、碱及其他具有腐蚀性物质的工序，宜采用自动化程度较高、密闭性良好、具有防飞溅措施的设备。 | 《电子工业职业安全卫生设计规范》(GB50523-2010)第4.2.10条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 22 | 储存酸、碱或其他具有较强腐蚀性液体的设备、储罐，应采取防溢出、防渗漏等措施，并设置事故排放装置及报警装置。其所在场地应设置液体收集地沟及管道，其基础及周围地面应采取防腐处理。 | 《电子工业职业安全卫生设计规范》(GB50523-2010)第4.2.13条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 23 | 可能发生化学性灼伤的储存间、工作间，应在安全、便捷的地方设置紧急冲淋装置及洗眼器，并保证不间断供水。 | 《电子工业职业安全卫生设计规范》(GB50523-2010)第4.2.17条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 24 | 储存、输送、使用特种气体的下列区域或场所应设置特种气体探测装置： 1 自燃性、易燃性、剧毒性、毒性、腐蚀性气体气瓶柜和阀门箱的排风管口处； 2 生产工艺设备的自燃性、易燃性、剧毒性、毒性、腐蚀性气体阀门箱的排风管口处，工艺设备的排风管口处； 3 生产工艺设备的特种气体的废气处理装置排风出管口处； 4 惰性气体间可能产生窒息的区域； 5 自燃性、易燃性、剧毒性、毒性、腐蚀性气体设备间； 6 其他可能发生泄漏的自燃性、易燃性、剧毒性、毒性、腐蚀性气体的环境。 | 《特种气体系统工程技术标准》 (GB50646-2020) 第4.2.17条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 25 | 特种气体管道应以不同颜色、字体等标识气体名称、主要危险特性和流向，并应符合表6.4.2的规定。表6.4.2 特种气体管路标识要求 | 《特种气体系统工程技术标准》 (GB50646-2020) 第6.4.2条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 26 | 特种气体分配系统应按附录B的规定设置。可燃或有毒的特种气体分配系统的设置,还应符合下列规定: 1 气瓶应放置在具有连续机械通风的特种气体柜中，气柜应配有气体检测报警器、自动切断输出气体措施。气体检测报警器应与机械通风机连锁。 2 在特种气体分配系统可能泄漏的场所和设有阀门配件等区域，应设置机械排风装置和气体检测报警器；当检测到有毒或可燃气体时,应进行报警、切断气体供应和启动相应的机械排风。3 事故排风机、检测报警、切断阀等均应设置备用电源。 4 当一个特种气体分配系统供多台生产设备使用时，应设置多管阀门箱。 | 《硅太阳能电池工厂设计规范》 (GB50704-2011)第7.2.5条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 27 | 仓储场所内应禁止吸烟，并在醒目处设置“禁止吸烟”的标识。 | 《仓储场所消防安全管理通则》第9.1条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 28 | 仓储场所应按照GB50016和GB50140设置消防设施和消防器材。 | 《仓储场所消防安全管理通则》第10.1条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 29 | 仓储场所设置的消防通道、安全出口、消防车通道，应设置明显标志并保持畅通，不应堆放物品或设置障碍物。 | 《仓储场所消防安全管理通则》第10.4条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 30 | 贮存的化学危险品应有明显的标志，标志应符合GB190的规定。同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时，应按最高等级危险物品的性能标志。 | 《常用化学危险品贮存通则》 第4.6条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 31 | 贮存化学危险品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施。 | 《常用化学危险品贮存通则》 第5.4.1条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 32 | 易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放。 | 《常用化学危险品贮存通则》 第6.7条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 33 | 腐蚀性物品，包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存。 | 《常用化学危险品贮存通则》 第6.9条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 34 | 重大危险源(储罐区、库区和生产场所)应设有相对独立的安全监控预警系统。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ3035-2010)第4.2a条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 35 | 对于储罐区(储罐)、库区(库)、生产场所三类重大危险源，因监控对象不同，所需要的安全监控预警参数有所不同。主要可分为：当易燃易爆及有毒物质为气态、液态或气液两相时，应监测现场的可燃/有毒气体浓度。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ3035-2010)第4.5.1条b) | 间接安全技术措施(预防) |
| 36 | 库区(库)监测预警项目主要根据储存介质特性、包装物和容器的结构形式和环境条件等的不同进行选择。一般包括库区室内的温度、湿度、烟气以及室内外的可燃/有毒气体浓度、明火、音视频信号以及人员出入情况和其他危险因素等。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ3035-2010)第4.5.3条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 37 | 系统应具有模拟动画显示功能，在界面中依据系统实际情况显示各测点的参数及各设备的运行状态。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ3035-2010)第4.7.2.1条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 38 | 系统应具有对系统所属设备或装置进行控制的功能。操作人员或具备相应权限的人员可在系统中的控制点上启停或调节受系统控制的任一设备，包括手动、现场、远程和异地管理。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ3035-2010)第4.7.7.2条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 39 | 系统应具有人机对话功能，除键盘、鼠标和按钮等输入装置和显示器等输出装置外，提供图形化和可视化界面，方便系统管理、设置、功能调用和命令及文本输入等。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ3035-2010)第4.7.9条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 40 | 大宗硅烷系统气体设备应布置在独立的开敞式建筑，不得布置在地下室。开敞式建筑应带屋顶遮盖，外墙面的遮挡部分不得大于三面，且墙体与墙体之间、墙体与屋顶结构之间应设置自然通风的空间。硅烷容器与四周障碍物的最小距离小于障碍物高度的2倍时，大宗硅烷系统应设置机械通风。 | 《特种气体系统工程技术标准》(GB50646-2020)第3.2.5条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 41 | 特种气体站房应配置防毒面具、自给式呼吸器等安全防护设施。 | 《特种气体系统工程技术标准》(GB50646-2020)第5.3.5条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 42 | 特种气体站房屋顶最高点处应设置明显的风向标。 | 《特种气体系统工程技术标准》(GB50646-2020)第5.3.6条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 43 | 系统应具备各类监控参数的信息采集、实时展示、操作控制,连续记录、报警预警、信息存储等功能,支持查询各类监控信息的实时数据、历史数据、报警数据,视频图像信息储存时间不应小于90天,其他监控信息储存时间不应少于1年。系统应有人值守。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(GB17681-2024) 第5.3条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 44 | BPCS、SIS、GDS控制器的供电回路至少一路应采用 UPS 供电,UPS 的后备电池组应在外部电源中断后提供不少于 30 min 的供电时间。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(GB17681-2024) 第5.4条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 45 | 系统应满足安装场所的防火、防爆、防雷电、防静电、防腐蚀、防振动、防干扰、防水、防尘等方面要求。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(GB17681-2024) 第5.5条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 46 | 系统的设置与危险化学品重大危险源事故应急预案应相互适应。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(GB17681-2024) 第5.6条 | 间接安全技术措施(预防) |

### 6.2.3 公用工程设计方面对策措施

本报告提出的公用工程设计方面对策措施详见表6.2.3。

表6.2.3 公用工程设计方面对策措施

| 序号 | 内容 | 依据 | 原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电装置的布置和导体、电器、架构的选择，应符合正常运行、检修以及过电流和过电压等故障情况的要求。 | 《20kV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013)第3.1.1条 | 直接安全技术措施(消除) |
| 2 | 电气设备的接地应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065和《低压电气装置》或《建筑物电气装置》GB/T16895系列标准的有关规定。 | 《20kV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013)第3.1.4条 | 直接安全技术措施(消除) |
| 3 | 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。 | 《低压配电设计规范》 (GB50054-2011) 第6.1.1条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 4 | 一般环境下，用电产品以及电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。 | 《用电安全导则》(GB/T13869-2017) 第5.1.1条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 5 | 电气作业人员在进行电气作业前应熟悉作业环境，并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施；进行电气作业时，所使用的电工个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。 | 《用电安全导则》(GB/T13869-2017) 第9条 | 安全教育、培训(预防) |
| 6 | 从事电气作业的特种作业人员应经专门的安全作业培训，在取得相应特种作业操作资格证书后方可上岗 | 《用电安全导则》(GB/T13869-2017) 第9条 | 安全教育、培训(预防) |
| 7 | 各类防雷建筑物应设内部防雷装置，并应符合下列规定： 1 在建筑物的地下室或地面层处，以下物体应与防雷装置做防雷等电位连接：1)建筑物金属体。2)金属装置。3)建筑物内系统。4)进出建筑物的金属管线。 2除本条 1款的措施外，外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间，尚应满足间隔距离的要求。 | 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 第3.1.1条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 8 | 灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。 | 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第5.1.1条、第5.1.3条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 9 | 消防设计应符合下列规定： 4 化学品储存、分配间存储的化学品与水可发生剧烈反应时，该化学品储存、分配间不得采用水消防系统。如三甲基铝间。 | 《电子工厂化学品系统工程技术规范》(GB50781-2012) 第6.3.2条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 10 | 对电源连续性有特殊要求的设备及仪表，应设置不间断电源；对电源可靠性有特殊要求的排风等设备，宜设置备用电源。 | 《硅太阳能电池工厂设计规范》(GB 50704-2011)第8.1.3条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 11 | 下列区域应设置火灾探测器： 1 洁净生产区。 2 技术夹层。 3 变配电室。 4 空调机房。 5 气体站房、冷冻站房。 6 特种气体间。 | 《硅太阳能电池工厂设计规范》(GB 50704-2011)第8.3.5条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 12 | 采用的设备和器材,应有合格证件。设备应有铭牌,防爆电气设备应有防爆标志。 | 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB50257-2014) 第3.0.3条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 13 | 电气线路的敷设方式、路径,应符合设计要求。当设计无明确要求时,应符合下列规定: 1电气线路,应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设。并应符合下列规定: 1)当可燃物质比空气重时,电气线路宜在较高处敷设或直接埋地;架空敷设时宜采用电缆桥架;电缆沟敷设时沟内应充砂,并宜设置排水措施。2)电气线路宜在有爆炸危险的建筑物、构筑物的墙外敷设。3)在爆炸粉尘环境,电缆应沿粉尘不宜堆积并且易于粉尘清除的位置敷设。 4)当电气线路沿输送可燃气体或易燃液体的管道栈桥敷设时,管道内的易燃物质比空气重时,电气线路应敷设在管道的上方;管道内的易燃物质比空气轻时,电气线路应敷设在管道的正下方的两侧。敷设电气线路的沟道、电缆桥架或导管,所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞应采用非燃性材料严密堵塞。 3在1区内电缆线路严禁有中间接头,在2区、20区、21区内不应有中间接头。 4 在架空、桥架敷设时电缆宜采用阻燃电缆。采用能防止机械损伤的桥架敷设时,塑料护套电缆可采用非铠装电缆。在不存在鼠、虫等损害的2区、22区电缆沟内敷设的电缆,可采用非铠装电缆。 | 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB50257-2014) 第5.1.1条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 14 |  | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 (GB 50058-2014) 第5.2.2条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 15 | 废水输送应符合下列规定： 3 装卸输送浓酸、碱液体，可采用负压抽吸泵输送或重力自流，不应采用压缩空气输送； | 《电子工业废水处理工程设计标准》 (GB 51441-2022) 第6.2.1条 | 直接安全技术措施(预防) |
| 16 | 废水管道不应敷设在配电柜、控制柜等电气设备上方。 | 《电子工业废水处理工程设计标准》 (GB 51441-2022) 第6.2.5条 | 直接安全技术措施(预防) |
| 17 | 洁净室(区)事故排风系统的设计，应符合下列规定： 1 事故排风区域的换气次数不应小于12次/h； 2 应设置自动和手动控制开关，手动控制开关应分别设置在洁净室(区)和洁净室(区)外便于操作的地点； 3 应设置应急电源。 | 《电子工业洁净厂房设计规范》(GB50472-2008)第7.5.6条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 18 | 排风系统应按废气种类和不相容原则设置。 | 《电子工业废气处理工程设计标准》(GB 51401-2019) 第3.0.2条 | 直接安全技术措施(预防) |
| 19 | 排风系统设计应符合下列规定： 1 含有燃烧爆炸性物质的局部排风系统应按物理化学性质采取相应的防火防爆措施； 2 排风中污染物浓度或排放速率超过国家和地区污染物排放标准时，应进行净化处理。 | 《电子工业废气处理工程设计标准》(GB 51401-2019) 第3.0.6条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 20 | 排风系统应设置运行状态及排风系统故障的监控报警系统。 | 《电子工业废气处理工程设计标准》(GB 51401-2019) 第3.0.36条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 21 | 排风系统应配置备用风机，且排风机应按一级负荷供电，使用一级负荷供电的风机风量应大于系统排风量的50％。 | 《电子工业废气处理工程设计标准》(GB 51401-2019) 第7.2.1条 | 直接安全技术措施(消除) |
| 22 | 根据工艺要求，对可能突然放散大量有毒气体、有爆炸危险气体或粉尘的场所应设置事故排风。 | 《电子工业废气处理工程设计标准》(GB 51401-2019) 第11.1.1条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 23 | 洁净厂房内，可燃气体或液体的储存、分配间的电气设计，应根据可燃气体或液体的特性确定，并应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。 | 《电子工业洁净厂房设计规范》 (GB50472-2008)第12.1.8条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 24 | 含有易燃易爆物质的排风系统应与一般排风分开设置，并应采取防火防爆和安全排放措施。 | 《硅太阳能电池工厂设计规范》(GB 50704-2011)第5.2.5条 | 直接安全技术措施(消除) |
| 25 | 敷设在闷顶内的蚀性废水排水管在管件或接口处，应采取防漏措施。 | 《硅太阳能电池工厂设计规范》(GB50704-2011)第6.2.9条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 26 | 设置自动喷水灭火系统的厂房内，净空高度大于800mm或总高度大于1800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时，应设置喷头。 | 《硅太阳能电池工厂设计规范》(GB50704-2011)第6.6.5条 | 间接安全技术措施(减弱) |
| 27 | 硅太阳能电池厂房内的特种气体储存和分配间的特种气体存放数量,不宜超过24h的需要量。 | 《硅太阳能电池工厂设计规范》(GB 50704-2011)第7.2.2条 | 间接安全技术措施(预防) |

### 6.2.4 安全管理方面对策措施

本报告补充的安全管理方面对策措施详见表6.2.4。

表6.2.4 安全管理方面对策措施

| 序号 | 内容 | 依据 | 原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。建议该项目对从业人员进行专门的安全生产教育并建立档案。 | 《中华人民共和国安全生产法》(主席令第88号修改)第二十九条 | 安全管理 (预防) |
| 2 | 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 《中华人民共和国安全生产法》(主席令第88号修改)第三十八条 | 安全管理 (预防) |
| 3 | 生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点，制定相应的应急预案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令 第2号)第十二条 | 安全管理 (预防) |
| 4 | 生产经营单位应依法补充该项目生产安全事故应急预案。参考《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)进行补充编制。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条 | 安全管理 (预防) |
| 5 | 生产经营单位的应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。 事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位应当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十四条 | 安全管理 (预防) |
| 6 | 生产经营单位应当建立该项目固有安全风险较大，该公司应进行安全风险分级管控，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 | 安全管理 (预防) |
| 7 | 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所的出口、疏散通道。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条 | 指示性安全措施、安全管理(预防) |
| 8 | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 | 《中华人民共和国安全生产法》(主席令第88号修改)第四十七条 | 安全管理 (预防) |
| 9 | 该单位应当为从业人员提供符合国家职业卫生标准的工作环境和条件，按照国家标准或者行业标准为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品，并指导、监督从业人员按照使用规则正确佩戴和使用。 | 《陕西省生产经营单位安全生产主体责任规定》第六条 | 安全管理 (预防) |
| 10 | 建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第四条 | 安全管理 (预防) |
| 11 | 该公司应当健全该项目安全生产风险分级管控和隐患排查治理机制。 | 《陕西省安全生产条例》 第八条 | 安全管理 (预防) |
| 12 | 该公司应当健全该项目全岗位的安全生产责任制和安全生产全过程责任追溯制度，明确安全生产责任范围、考核标准及责任追溯等内容，并与安全生产责任人签订安全生产责任书。 | 《陕西省安全生产条例》 第十四条 | 安全管理 (预防) |
| 13 | 该公司应对该项目生产工序、设备进行风险辨识并确定风险等级，进行日常安全生产巡查，定期进行专项安全生产排查，每月至少进行一次综合安全生产检查。 安全生产管理人员对检查中发现的事故隐患应当及时上报并提出处理意见，跟踪事故隐患治理情况并记录在案。 | 《陕西省安全生产条例》 第十八条 | 安全管理 (预防) |
| 14 | 物品入库前应有专人负责检查，确认无火种等隐患后，方准入库。 | 《仓储场所消防安全管理通则》(XF1131-2014)第6.5条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 15 | 库房内储存物品应分类、分堆、限额存放。每个堆垛的面积不应大于150㎡。库房内主通道的宽度不应小于2m。 | 《仓储场所消防安全管理通则》(XF1131-2014)第6.7条 | 间接安全技术措施(预防) |
| 16 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》(主席令第88号修改)第三十五条 | 指示性安全技术措施 |
| 17 | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。 | 《中华人民共和国安全生产法》(主席令第88号修改)第二十八条 | 安全管理 (预防) |
| 18 | 企业建议按 GBZ 1 的相关要求设置紧急救援站或有毒气体防护站。 | 《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010) 第七十七条 | 安全管理 (预防) |
| 19 | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： (一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设； (二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程； (三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； (四)保证本单位安全生产投入的有效实施； (五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； (六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； (七)及时、如实报告生产安全事故。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 | 安全管理 (预防) |
| 20 | 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十条 | 安全管理 (预防) |
| 20 | 建设项目安全设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第四条 | 安全管理 (预防) |

# 7 安全生产条件和设施综合分析结论

通过对陕西隆基乐叶光伏科技有限公司陕西隆基乐叶101车间BC2.0电池改造项目进行的安全生产条件和设施综合分析，将生产工艺过程中存在的主要危险、有害因素进行了全面分析之后，再根据单元划分原则和方法划分出综合分析单元，采用预先危险分析法(PHA)、安全检查表法(SCL)和因果图分析法进行了定性和定量评价，确定了该项目的危险(危害)程度，提出了有针对性的安全对策措施及建议，作出了安全生产条件和设施综合分析结论。

## 7.1 主要危险、有害因素的评价结果

### 7.1.1 主要危险、有害因素分析结果

通过危险有害因素的分析可知：该项目存在的主要危险因素为：火灾、其他爆炸、触电；次要危险因素为：容器爆炸、机械伤害、物体打击、车辆伤害、坍塌、高处坠落、灼烫、中毒和窒息，有害因素为：噪声与振动、电磁辐射。经辨识，该项目氨气笑气站、硅烷站、101车间辅房、109化学品库化学品构成重大危险源；其中氨气笑气站、硅烷站、101车间辅房重大危险源等级较技改前未发生变化，109化学品库此次技改后新增一个四级重大危险源。

### 7.1.2 预先危险性分析结果

根据各评价单元的预先危险性分析，得知各个作业场所的固有危险程度，详见表7.1.2。

表7.1.2 各个作业场所的固有危险程度一览表

| 作业场所(单元) |  | 危险、有害因素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅳ级(灾难性的) | Ⅲ级(危险的) | Ⅱ级(临界的) | I级(安全的) |
| 生产工艺过程单元 |  | 火灾、其他爆炸 | 高处坠落、中毒和窒息、触电、车辆伤害 | 机械伤害、物体打击、噪声与振动、电磁辐射 | -- |
| 公用工程及辅助设施单元 | 供配电系统子单元 | 火灾、其他爆炸 | 触电、高处坠落 | -- | -- |
|  | 给排水及消防系统子单元 | -- | 触电 | 机械伤害、灼烫 | -- |
|  | 通风空调、废气处理、动力供应系统子单元 | 火灾、其他爆炸 | 中毒和窒息 | 机械伤害 | -- |
|  | 成品存储子单元 | -- | 火灾、坍塌、车辆伤害 | -- | -- |

## 7.2 应重点防范的危险有害因素

该项目生产过程危险等级和事故后果较严重且出现频率相对较高的危险、有害因素为：火灾、其他爆炸、触电。因此，火灾、其他爆炸、触电是本工程重点防范的重要危险、有害因素。

## 7.3 应重视的安全对策措施建议

(1)101A电池车间内严禁烟火，在醒目位置设置安全警示标志。动火必须按动火审批手续使用，并采取严格的防范措施。

(2)101A电池车间应设置消防系统、火灾自动报警系统。高温设备、配电柜周围严禁堆放易燃可燃物品。

(3)废气收集系统应加强使用的化学品的使用及安全管理。酸、碱管道法兰应采取防喷溅措施。

(4)不相容的特种气体的排气管道不应接入同一排气系统。不相容的特种气体的排风管道不应接入同一排风系统。该项目柴油发电机房排气管道应接出室外。

(5)TMA间应设全室通风和事故排风，并备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。事故排风系统设可靠的二路电源供电。工作时必须穿戴氯乙烯或氯丁橡胶防护服，尼龙手套，高腰胶靴，护目镜，防毒(酸性气体用)口罩等。屋面放置亚氯酸钠须在屋面荷载能力范围之内，建议定期对屋面荷载能力进行评估。

(6)应完善该项目作业人员安全生产责任制，切实做到全员安全生产责任制，制定各工种安全技术操作规程，101A电池车间生产安全事故专项应急预案和现场处置方案。

(7)项目可燃特种气体管道在进出建筑物处应与防雷电感应的接地装置相连。

(8)该项目危险化学品使用过程应密闭操作，加强使用区域的局部通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。操作人员根据化学品的性质选择佩戴个人防护措施，如化学安全防护眼镜、防静电工作服、橡胶手套等。

(9)生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

## 7.4 危险、有害因素受控的程度

该项目通过采取相应的对策措施，能够有效控制该项目的主要危险、有害因素的发生。企业在下一阶段设计、施工和验收中，采纳本报告中提出的安全对策措施，可以把潜在的危险、有害因素控制在能够接受的范围内，达到安全生产的目的。

## 7.5 综合分析结论

陕西隆基乐叶光伏科技有限公司陕西隆基乐叶101车间BC2.0电池改造项目属技改项目，项目位于西安经济技术开发区泾渭新城泾环北路西段19号陕西隆基乐叶光伏科技有限公司厂区南部，并取得了《陕西省企业投资项目备案确认书》(项目代码：2412-610162-04-02-823252)，项目建设程序合法、项目选址符合当地的规划及土地利用总体的要求；未处于自然灾害多发地段，未受到洪涝灾害影响，水源、电源充足。平面布置、功能分区合理；生产设施的安全性和安全工程满足该项目安全生产需要。

该项目只要遵循国家有关建设项目“三同时”的要求，在下一阶段安全设施设计、施工和验收中，按照国家有关法律、法规和技术标准的要求进行安全设施设计、施工和验收，并认真落实本报告提出的安全对策措施，把潜在的危险、有害因素导致的事故隐患消除在萌芽状态，即可控制事故的发生，实现安全生产。

综上所述：陕西隆基乐叶光伏科技有限公司陕西隆基乐叶101车间BC2.0电池改造项目在认真落实本报告提出的安全对策措施后，从安全角度符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求，其风险程度在可接受范围之内，项目建成后，可以满足安全生产要求。

附 件

- 委托书

- 现场勘察人员组成表

- 营业执照(副本)(统一社会信用代码91610132MA6UWXHR9Y)

- 《陕西省企业投资项目备案确认书》(项目代码：2412-610162-04-02-823252)

- 《不动产权证书》(陕(2019)高陵区不动产权第0012898号)

附 图

(1)地理位置图

(2)总平面及竖向布置图

(3)防火分区示意图

(4)防爆分区平面布置图

(5)防雷接地平面图

(6)特气设备布置图

(7)硅烷站设备布置平面图

(8)氨气笑气站设备布置平面图